江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-358-1        
项目名称：丹阳海盛房地产开发有限公司

时代苑北区地下车库二
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年08月17日      
丹阳海盛房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           时代苑北区地下车库二    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年08月17日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	时代苑北区地下车库二

	
	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	项目地址
	振兴路南侧

华南路西侧

	
	建筑面积
	地下车库二：25174㎡（不含结构空腔面积176㎡）
	建筑总高度
	-5.35m

	
	建筑层数
	地下1层
	耐火等级
	地下一级

地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架-剪力墙
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	大型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏浩森建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（绿建）专业审查意见
	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑北区地下车库二

	设计编号
	0121-029-CK2

	一、建筑专业

（无）

二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）

五、暖通专业

（无）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑北区地下车库二

	设计编号
	0121-029-CK2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、汽车库排风口距地面高度应不小于2.5M，并应作消声处理（车库规范GB50067-2014第3.2.8）。

2、停车位净尺寸为2500mm*5300mm，没有考虑到充电设备外轮廓距离车位的距离应满足安全、操作、检修的要求；且净距离不宜小于0.4m（电动汽车充电标准GB/T51313-2018第4.0.2条）。
三、安全隐患

1、项目非常复杂！请做好认真校对工作，特别是与上部各建筑是否精密衔接？各疏散是否畅通？请自行检查疏漏，防止错误！
如抽查25#楼下部东楼梯间：B1层平面图显示北侧有两个防火门（FM甲1015、FM甲1123），建施30的大样图显示FM甲1015南侧标高-2.625，北侧标高-5.350，可以判定FM甲1015不应该存在。在从地上25#楼单体图中反映“详见地下图纸”，而地下室图纸中没有该楼梯的完整的剖面图，其中5-5剖面没有找到。
四、其它

1、细化总平面设计：补总图设计说明；图面中缺回车场标注；缺转弯半径标注；无障碍户型设置等情况。由于提供的“许可证的规划附图”的比例太小，看不太清楚，请设计人员仔细核对建筑总图标，避免误差，确保总图（建筑范围、层数、绿地率、地面设施等）与规划图一致。

2、图纸中有大量的人防部分的内容（平时人防），尚需由人防部门再专项审查（不在本次审查范围内）。

3、访客停车场（虽然只有4辆车）与13#楼的距离只有1.40m，不太安全。



	项目负责人
	朱晓金
	安全隐患
	1
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	朱晓金
	强制性标准
	2
	
	建筑设计
	

	设计人
	张翔
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑北区地下车库二

	设计编号
	0121-029-CK2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、抗拔管桩的填芯混凝土长度应按计算确定，且不小于3米，《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019第7.6.4条。
2、三级底部加强部位的剪力墙厚度不宜小于层高的1/20，《建筑抗震设计规范》GB50011－2010（2016年版）第6.4.1条。

三、安全隐患

（无）

四、其他  

1、号楼地下室边缘构件平面图中宜有楼层表。墙体配筋表宜有示意图。 

2、按主楼上部结构修改作相应调整。

3、按新工程要求出完整计算书，宜有目录并注意文字大小。



	项目负责人
	朱晓金
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	毛伟忠
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	设计人
	 吕  健
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑北区地下车库二

	设计编号
	0121-029-CK2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其它

（无）



	项目负责人
	朱晓金
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	周之怿
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	童博
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑北区地下车库二

	设计编号
	0121-029-CK2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
1、设计依据补充《关于加强我市电动汽车充电设施建设管理工作的通知》（镇政建［2018］295）。

2、按照（镇政建［2018］295）相关要求，电动汽车充电设施与建设项目同步设计、同步建设、同步验收、同步交付。补充电动汽车充电桩系统图和平面图设计。



	项目负责人
	朱晓金
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	胡静姝
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	胡静姝
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑北区地下车库二

	设计编号
	0121-029-CK2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	项目负责人
	朱晓金
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	胡静姝
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	胡静姝
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛房地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑北区地下车库二

	设计编号
	0121-029-CK2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其它
1.机动车库防火单元排烟支管上应设排烟防火阀（部分未见修改，请核查）。



	项目负责人
	朱晓金
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	蒋晓晖
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	冯旭
	
	
	
	


