（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏博耐特新型建材有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	ZJ2021-026

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、本工程为加接工程，应说明原有厂房的规模及消防设施的设置情况，并以新旧厂房总体考虑室外消防水量。

2，本工程为钢结构厂房，抗震支架图有误。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	周玉娟
	
	
	
	


