江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-553        
项目名称：丹阳明盛机械有限公司1#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2022年01月11日      
丹阳明盛机械有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2022年01月11日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	丹阳明盛机械有限公司
	项目地址
	吕城镇

	
	建筑面积
	458.62㎡
	建筑总高度
	12.75m

	
	建筑层数
	地上：1层
	耐火等级
	二级/戊类

（金属冷加工）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	门式轻钢
	基础形式
	独基

	
	规 模
	1F/跨度16m/吊车10T
	工程等级
	小型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳明盛机械有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	21-180

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、请仔细核对设计院出的总图与规划局批准的总图图（因电脑尚显示不清楚）坐标位置、层数、高度、面积、使用功能等规划指标，确保与规划局批准的总图完全一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	费巧云
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳明盛机械有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	21-180

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1. 应按GB50017-2017-18.2节要求对钢结构补充、完善防腐蚀设计。

2. 在设计文件中应按GB51249-2017-3.1.4条要求及计算结果，补充钢结构耐火等级、构件的设计耐火极限、钢构件防火保护层厚度及防火材料的性能要求及指标；        

三、安全性问题 

（无）
四、其他问题

1. 山墙中部抗风柱设置位置与钢梁拼接连接板重叠，结施-9/10图中KFZ与钢梁连接大样能否实现连接安装，柱端截面高度尺寸与柱脚不一致，且缺柱脚大样设计图；边钢柱兼抗风柱时应计算并画出墙檩与钢柱连接大样示意图；山墙仅设XG，未设拉杆，传力路径不明；

2. 结施-10/10图中：屋脊处檩条连接大样图与结施-8/10图中檩条设计（C型钢）不符；安装大样图1、2节点与结施-8/10图中檩条设计（双拼C型钢）不符；不一一举例，请全面复核；

3. 重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认；



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	设计人
	吴 伟
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳明盛机械有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	21-180

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1，内落水雨水管宜采用承压管材。

2，设计依据中，采用的室外排水规范版本已废止，室外给水规范名称有误。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳明盛机械有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	21-180

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳明盛机械有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	21-180

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


工程编号：21（勘）242 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

1、未提供J1、J6孔的水质分析资料。

三、勘察深度
1、依据规范、技术标准不全，个别规范已作废。

2、勘察工作叙述没有针对性。

3、文字报告中的土试参数是何值？平均值？标准值？建议值？

4、软土的震陷未评价，无特殊性岩土章节，未做无侧限抗压强度和三轴不固结、不排水固结试验。

5、宜补充勘探孔一览表。

6、无工程（地质）风险提示。

四、其它
（无）


	设计人
	
	专业负责人
	
	注册师
	高山三


