江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-549        
项目名称：江苏天工工具新材料股份有限公司磁选车间
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2022年01月06日      
江苏天工工具新材料股份有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           磁选车间     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2022年01月06日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	磁选车间

	
	建设单位
	江苏天工工具新材料股份有限公司
	项目地址
	丹北镇

	
	建筑面积
	1623.11㎡
	建筑总高度
	11.5m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级/戊类

（不燃烧物质）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	排架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	1F/跨度28m/吊车10T
	工程等级
	中型

	勘察单位
	中煤长江基础建设有限公司 
	资质等级
	甲级

	设计单位
	镇江市五环规划建筑设计有限公司
	资质等级
	乙级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏天工工具新材料股份有限公司
	工程名称
	磁选车间 

	设计编号
	

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、请仔细核对设计院出的总图与规划局批准的总图图（因电脑尚显示不清楚）坐标位置、层数、高度、面积、使用功能等规划指标，确保与规划局批准的总图完全一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。
2、工程设计等级应为中型（1F/跨度28m/吊车10T厂房）。


	项目负责人
	蔡诚
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	曹先忠
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	邓卫平
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏天工工具新材料股份有限公司
	工程名称
	磁选车间 

	设计编号
	

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1. 应按GB50017-2017-18.2节要求对钢结构补充、完善防腐蚀设计。

2. 应按GB51022-2015-4.2节有关要求提供抗风柱计算书；屋檩条计算要考虑檐口突出物处雪堆载影响，GB51022-2015-4.3.3条有关要求。

三、安全性问题：

（无）
四、其他问题：

1. 结施-08/13：檩条平面布置图中尺寸标注与钢架不符；

2. 设计文件中应画出抗风柱立面布置图及尺寸，设计深度不足；

3. 结施-10/13：2节点连接图与实际情况不符（钢梁中心线在抗风柱外侧），同时该连接节点无法传递山墙荷载至两侧钢柱上；

4. 边钢柱兼抗风柱时应计算并画出墙檩与钢柱连接大样示意图；补充女儿墙与墙檩连接大样图；

5. 采取何措施保证风吸力作用下翼缘和墙梁内翼缘受压的稳定性？

6. 钢斜梁与柱连接处的柱顶部宜增设斜向加劲肋；

7. 提供的纸质结构设计文件上很多图块没有打印出来，无法作为施工图指导施工；

8. 进一步核实相关设计人员的资质与工程规模是否一致；



	项目负责人
	蔡 诚
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	蔡 诚
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	设计人
	郭 暄
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏天工工具新材料股份有限公司
	工程名称
	磁选车间 

	设计编号
	

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1 设计人员应确认原有消防水箱的设置（包括稳压设备）、是否满足现规范要求，不满足的要求整改，并提出整改要求。

2 接入口处压力0.48Mpa建议不需要采用减压型室内消火栓。


	项目负责人
	蔡诚
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张方祥
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	薛 臣
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏天工工具新材料股份有限公司
	工程名称
	磁选车间 

	设计编号
	

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、缺设计编号。

2、总电箱设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号送至并接入有人值守值班室的声光报警器。



	项目负责人
	蔡诚
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	蔡品钦
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	蔡品钦
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏天工工具新材料股份有限公司
	工程名称
	磁选车间 

	设计编号
	

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、在起重机轨道的伸缩缝或断开处应采用足够截面的跨接线连接，并应形成可靠通路。详见GB50055-2011的3.1.16-1条规定。

2、电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。详见GB50196-2016的4.3.8条相关规定。

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	蔡诚
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	蔡品钦
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	蔡品钦
	
	
	
	


（消防）专业审查意见

	建设单位
	江苏天工工具新材料股份有限公司
	工程名称
	磁选车间 

	 图纸中未找到该车间火灾危险性定义为戊类的信息，请提供详细信息。




