（给排水）专业审查意见（一次回复）
	建设单位
	丹阳市恒泰电力工程有限公司
	工程名称
	业务用房

	设计编号
	XQ21-015-1

	一次回复意见：
1， 一.1条回复：回复修改后的空气间隙仍不足150mm, 不符合要求。
2， 四.1条回复：绿建专篇中只有一项下凹绿地海绵设施，其收纳容积小于除入渗以外设施降雨控制量，而且下凹绿地对SS去除无贡献，年SS总量控制率无法达标。


	项目负责人
	赵雪林
	安全隐患
	0
	强制性条文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	0
	
	建筑设备
	0

	设计人
	邹颖
	
	
	
	

	审查人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	2021.12

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


