江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-564        
项目名称：江苏皇晶家纺有限公司3#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2022年01月06日      
江苏皇晶家纺有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           3#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2022年01月06日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	3#厂房

	
	建设单位
	江苏皇晶家纺有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	5949.3㎡
	建筑总高度
	23.55m

	
	建筑层数
	地上：5层 
	耐火等级
	二级/丙2类

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	5层、跨度11m、吊车5t
	工程等级
	中型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江建工建设集团有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏皇晶家纺有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-21-52

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、提供的“许可证的规划附图”的内容教粗，且缺少详细的规划内容及规划指标，请设计人员仔细检查总图内容，核对建筑总图标注尺寸及相关数据，避免误差，确保总图的各项指标与规划图一致。

2、楼梯间通向屋面时，门应外开。
3、东楼梯的内门开启后不应减少外出口的宽度。


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	崔垒
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏皇晶家纺有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-21-52

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1. 分析设计计算完整性：
1）建模计算时应强制指定底层（7.5米层高且带吊车）为薄弱层，与实际情况一致；PK计算资料缺相关计算参数和信息内容；第三层框柱截面尺寸和砼强度不宜同时改变，会引起应力突变，对结构安全不利；
2）三层以上框柱净高2.85m（梁高为0.95m），框柱计算要考虑梁端对柱的刚域影响，请复核框柱的配筋；

三、安全性问题: 

（无）
四、其他问题：

1. 牛腿端部高度尺寸无法满足埋件锚固深度要求；底层框柱箍筋加密区在牛腿部位、5.20m标高层间设梁至二层楼面（7.50m标高）范围没有交代清楚；

2. 本工程砼构件配筋请校审人员按计算成果进一步自校，并回复自校结果；重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认；



	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	设计人
	周志鹏
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏皇晶家纺有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-21-52

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1 埋地消防环网检修时消防立管的关闭数量不符合《水消规》GB50974-2014 8.1.6.1条。

2自动喷水系统原理图中末端试水装置（阀）水排至拖把池，拖把池排水管经DN50，不符合《喷规》GB50084-2017 6.5.2条

3水泵接合器需设置铭牌，标明建筑名称、供水范围、压力，流量等参数 。《水消规》GB50974-2014  5.4.9条。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1 给水设支管减压阀的在给水大样图中应该画出。

2 自动喷水灭火系统末端试水大样图与自动喷水系统原理图不符合。

3 报警阀设置于何处应交代。

4 核算室内消火栓系统总管管经DN100能否满足《水消规》GB50974-2014 8.1.8条。


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张建华
	强制性标准
	3
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈信慧
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏皇晶家纺有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-21-52

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、穿越楼板、隔墙的电线电缆保护导管和槽盒（桥架），内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	王莉
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	倪国年
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏皇晶家纺有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-21-52

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	马玉群
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	王莉
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	倪国年
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏皇晶家纺有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-21-52

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	
	
	
	
	


工程编号：21（勘）220 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
（无）
四、其它
1、柱状图及报告地层描述中②、⑤层粉质粘土“韧性低”有误，请复核。

2、缺分层综合固结试验成果曲线，请补充。

3、场地土类别为中软场地土有误，请复核（Vse=145.87m/s）。

4、特殊性岩土评价中:层厚“0.80-5.10m”有误，请复核。另外④层淤泥质粉质粘土也应评价一下。

5、宜建议在东侧轴线基槽开挖时，要提醒施工单位关注对东侧围墙的影响（仅3.53m）。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


