江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-542-1        
项目名称：江苏久漟新材料有限公司年产5万立方

新型防火装饰板生产线建设项目消防水池泵房兼冷却池
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2022年01月06日      
江苏久漟新材料有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           年产5万立方新型防火装饰板生产线建设项目消防水池泵房兼冷却池    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年01月06日

                           （审查机构章）

（附审查意见）
	项目概况
	项目名称
	年产5万立方新型防火装饰板生产线建设项目

消防水池泵房兼冷却池

	
	建设单位
	江苏久漟新材料有限公司
	项目地址
	皇塘镇

	
	建筑面积
	93㎡+水池256㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地下：1层 
	耐火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	
	工程等级
	小型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏华源建筑设计研究院股份有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏久漟新材料有限公司
	工程名称
	年产5万立方新型防火装饰板生产线建设项目消防水池泵房兼冷却池

	设计编号
	21-1-241-07

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）
四、其他
1、请仔细核对设计院出的总图与规划局批准的总图图（因电脑尚显示不清楚）坐标位置、层数、高度、面积、使用功能等规划指标，确保与规划局批准的总图完全一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。
2、楼梯间宜加防雨顶棚，减少雨水对消防水池泵房的侵害。



	项目负责人
	黄富华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	陈智慧
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	杨钰
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏久漟新材料有限公司
	工程名称
	年产5万立方新型防火装饰板生产线建设项目消防水池泵房兼冷却池

	设计编号
	21-1-241-07

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、地下室外挡土墙竖向和水平分布筋的间距及配筋率宜满足JGJ3-2010-12.2.5条规定，外挡土墙在楼层处应设暗框梁与框柱拉结加强。
2、计算书：

1）缺梁、板上荷载计算统计过程，请核查原设计并回复核查结果。
2）砼构件需按GB50010-2010（2015年版）-7.1、7.2节相关要求进行正常使用极限状态验算（未提供计算资料）。

三、安全隐患

（无）

四、其它
1、消防水池外墙内侧底部宜加腋构造措施；砼墙角部以及搁梁处宜增设边缘构件和暗柱。
2、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	黄富华
	安全隐患
	0
	强制性条文

	地基基础
	

	专业负责人
	黄富华
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	设计人
	姚亚东
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏久漟新材料有限公司
	工程名称
	年产5万立方新型防火装饰板生产线建设项目消防水池泵房兼冷却池

	设计编号
	21-1-241-07

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1 压力开关的开启压力应注明。



	项目负责人
	黄富华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火
	

	专业负责人
	徐桂芳
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	卓启威 
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏久漟新材料有限公司
	工程名称
	年产5万立方新型防火装饰板生产线建设项目消防水池泵房兼冷却池

	设计编号
	21-1-241-07

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其它
（无）



	项目负责人
	黄富华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	谢作斌
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	王 丞
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏久漟新材料有限公司
	工程名称
	年产5万立方新型防火装饰板生产线建设项目消防水池泵房兼冷却池

	设计编号
	21-1-241-07

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	黄富华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	谢作斌
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	王 丞
	
	
	
	


