江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2022-161

项目名称：江苏恒神股份有限公司新建甲类仓库和机柜间  项目甲类仓库一

审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心

颁书日期：    2022年06月29日

江苏恒神股份有限公司：

根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新建甲类仓库和机柜间项目甲类仓库一  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。

2022年06月29日

（审查机构章）

（附审查意见）

| 项目概况 | 项目名称 |  | 新建甲类仓库和机柜间项目甲类仓库一 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 江苏恒神股份有限公司 | 项目地址 | 开发区 |
|  | 建筑面积 |  | 720㎡ | 建筑总高度 | 5.35m |
|  | 建筑层数 |  | 地上：一层 | 耐火等级 | 一级 |
|  | 场地类别 |  | Ⅲ类 | 抗震等级 | 三级 |
|  | 结构体系 |  | 框架 | 基础形式 | 桩基 |
|  | 规 模 |  | 小型 | 工程等级 | 三级 |
| 勘察单位 |  |  | 江苏文博建筑设计有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 设计单位 |  |  | 扬州惠通科技股份有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 审查意见 |  |  |  |  |  |
| 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 |  | 无 |  |  |  |
| 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 |  | 见审查意见 |  |  |  |

（绿建）专业审查意见

| 建设单位 | 江苏恒神股份有限公司 | 工程名称 | 新建甲类仓库和机柜间项目甲类仓库一 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计编号 | - DES-DY-22031 |  |  |
| 一、建筑专业 （无） 二、结构专业 （无） 三、给排水专业 （无） 四、电气专业 （无） 五、暖通专业 （无） |  |  |  |

（建筑）专业审查意见

| 建设单位 |  | 江苏恒神股份有限公司 |  |  | 工程名称 | 新建甲类仓库和机柜间项目甲类仓库一 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计编号 |  | - DES-DY-22031 |  |  |  |  |  |
| 一、违反强制性条文 （无） 二、违反强制性标准 (无) 三、安全隐患 （无） 四、其它 (无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 黄钟鸣 |  | 安全隐患 |  | 强制性条文 | 建筑防火 |  |
| 专业负责人 | 王继魁 |  | 强制性标准 |  |  | 建筑设计 |  |
| 设计人 | 蒋旭媛 |  |  |  |  |  |  |

（结构）专业审查意见

| 建设单位 |  | 江苏恒神股份有限公司 |  |  | 工程名称 | 新建甲类仓库和机柜间项目甲类仓库一 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计编号 |  | - DES-DY-22031 |  |  |  |  |  |
| 一、违反强制性条文 1、垂直于建筑物表面上的风荷载标准值，应考虑风荷载脉动的增大效应加以确定《工程结构通用规范》（GB55001-2021-4.6.1）；（屋面檩条计算） 二、违反强制性标准 (无) 三、安全隐患 （无） 四、其它 1、雨篷板底宜设防裂钢筋。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 黄钟鸣 |  | 安全隐患 |  | 强制性条文 | 地基基础 |  |
| 专业负责人 | 黄钟鸣 |  | 强制性标准 |  |  | 结构设计 | 1 |
| 设计人 | 袁靓 |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |

（给排水）专业审查意见

| 建设单位 |  | 江苏恒神股份有限公司 |  |  | 工程名称 | 新建甲类仓库和机柜间项目甲类仓库一 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计编号 |  | - DES-DY-22031 |  |  |  |  |  |
| 一、强制性条文 （无） - 强制性标准 1 减压阀、持压泄压阀前应设置管道过滤器。《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019） 第3.5.15-2 条 三、安全隐患 （无） - 其他 - 1 设计人员应确认消防水箱及增压稳压设备设置于何处？是否满足现规范要求，不满足的要求整改，并提出整改要求。 - 2 地沟及集水坑不得向室内散发浊汽和臭汽。《建筑给水排水与节水通用规范》 - （GB55020-2021）第 4.3.2. 3集水坑排出管应画出系统图，并注明管经。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 黄钟鸣 |  | 安全隐患 |  | 强制性条文 | 建筑防火 |  |
| 专业负责人 | 张伟 |  | 强制性标准 |  |  | 建筑设备 |  |
| 设计人 | 袁颖 |  |  |  |  |  |  |

（电气）专业审查意见

| 建设单位 |  | 江苏恒神股份有限公司 |  |  | 工程名称 | 新建甲类仓库和机柜间项目甲类仓库一 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计编号 |  | - DES-DY-22031 |  |  |  |  |  |
| - 强制性条文 - （无） 二、强制性标准 - 1.请确认；对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。详见《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）的第9.3.1条的规定。 三、安全隐患 （无） 四、其他 - 1. 请确认； 2区爆炸危险性气体环境内电气设备的选择符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的第5.2.2条的规定。 - 2.请确认；可燃气体报警设定值符合暖通专业等专业相关要求。提供可燃气体布置点的设计依据。 - 3.照明节能指标及措施表数据未填完整；仓库照度值设计应大于标准值。 - 4.“室外电气设备需配用防雨护罩”在平面图中未表示。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 黄钟鸣 |  | 安全隐患 |  | 强制性条文 | 建筑防火 |  |
| 专业负责人 | 凌霞 |  | 强制性标准 |  |  | 建筑设备 |  |
| 设计人 | 杨玖林 |  |  |  |  |  |  |

（防雷装置设计）专业审查意见

| 建设单位 |  | 江苏恒神股份有限公司 |  |  | 工程名称 | 新建甲类仓库和机柜间项目甲类仓库一 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计编号 |  | - DES-DY-22031 |  |  |  |  |  |
| 一、违反强制性条文 （无） 二、违反强制性标准 (无) 三、安全隐患 （无） 四、其它 (无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 黄钟鸣 |  | 安全隐患 |  | 强制性条文 | 建筑防火 |  |
| 专业负责人 | 凌霞 |  | 强制性标准 |  |  | 建筑设备 |  |
| 设计人 | 杨玖林 |  |  |  |  |  |  |

（暖通）专业审查意见

| 建设单位 |  | 江苏恒神股份有限公司 |  |  | 工程名称 | 新建甲类仓库和机柜间项目甲类仓库一 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计编号 |  | - DES-DY-22031 |  |  |  |  |  |
| 一、违反强制性条文 （无） 二、违反强制性标准 (无) 三、安全隐患 （无） 四、其它 (无) |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 黄钟鸣 |  | 安全隐患 |  | 强制性条文 | 建筑防火 |  |
| 专业负责人 | 梁勇 |  | 强制性标准 |  |  | 建筑设备 |  |
| 设计人 | 眭岩 |  |  |  |  |  |  |