江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2022-012

项目名称：江苏欧圣新材料有限公司产品展示综合楼

幕墙工程

审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心

颁书日期：   2022年09月29日

江苏欧圣新材料有限公司：

根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           产品展示综合楼幕墙工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。

2022年09月29日

（审查机构章）

| 项目概况 | 项目名称 |  | 产品展示综合楼幕墙工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 江苏欧圣新材料有限公司 | 项目地址 |  |
|  | 建筑面积 |  | 7000㎡ | 建筑总高度 | 26.87m |
|  | 建筑层数 |  | 地上：五层 地下： | 耐火等级 | 二级 |
|  | 幕墙种类 |  | 玻璃幕墙、铝板幕墙 | 抗震等级 | 三级 |
|  | 结构体系 |  | 框架 | 基础形式 | 桩基 |
|  | 规 模 |  |  | 建筑类别 | 中型（办公） |
| 勘察单位 |  |  |  | 资质等级 |  |
| 设计单位 |  |  | 江苏中森建筑设计有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
| 审查意见 |  |  |  |  |  |
| 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 |  | 无 |  |  |  |
| 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 |  | 见审查意见 |  |  |  |

（建筑）专业审查意见

| 建设单位 |  | 江苏欧圣新材料有限公司 |  |  | 工程名称 | 产品展示综合楼幕墙工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计编号 |  | 2022-031 |  |  |  |  |  |
| 一、绿建（节能）方面 （一）、强制性条文： 1、“玻璃幕墙”设计时不得降低原设计的绿色建筑性能（江苏省绿色建筑工程施工质量验收规范3.0.2条）。请复查相关节能数据，如： ❶原玻璃幕墙是“中透光LOW-E”，现设计说明改为“LOW-E”； ❷原玻璃幕墙是“中空氩气”，现设计说明改为“中空氩气A”； ❸原传热系数是K=2.10，现设计说明设计的传热系数是2.3； ❹原太阳得热系数是0.34（玻璃遮阳系数是SC可以折算），现设计的太阳得热系数是多少？ ❺原建筑设计可见光透射比是东南西向0.62、北向0.72，现设计的可见光透射比是0.62。 ❻等等，请自查完整。 2、原“铝板幕墙”内侧保温是“100厚的A级复合岩棉保温板（闭合、保温、防火）”，不是本次设计的“50厚的保温岩棉（松散开口、不保温、不防火”，不满足外保温要求（GB50189-2015第3.3.1条）。 （二）、强制性标准： 无 （三）、其它 ： 1、 请再次自行复核建筑幕墙各项性能指标。 2、应说明清楚（并自查）：原建筑设计的外保温系统不变，本次仅针对外幕墙的设计。设计中与原建筑设计的外保温系统不一致时（如部分详图未画外保温），以原设计为准。 二、强制性条文 1、原设计内侧有外墙XPS保温板及每层楼板处（冷桥）300mm高的“无空腔防火岩棉隔离带”应全部保留，且应画出来（建规GB50016-2014（2018版）第6.7.5条）。如MQDY-08的1-1剖面、如JD-A36、如MQDY-01的1-1剖面的5.400标高处、等等。 2、除竖向防火封堵外，水平向房间隔墙处也应有防火封堵，本设计未见（建规GB50016-2014（2018版）第6.2.6条）。 三、强制性标准 1、楼梯间外口有1000mm的窗洞防火间距及防火封堵，未见设计（建规GB50016-2014（2018版）第6.4.1条）。 四、安全隐患 1、外幕墙造型做工较复杂（如立面图的图纸表达“花里胡哨”的，看的“眼花缭乱”），也比较专业，以及存在施工单位的经验做法，请装计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的绿建性能、结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。 五、其他 1、设计说明应有：建筑的基本规模（建筑面积、高度、耐火等级、幕墙规模等）。 2、本次审查仅限于外装“幕墙施工图设计”、不涉及和改变原结构、节能、消防部分。并应得到原设计单位的认可（填写报审专用表：签字、盖章）。 3、设计依据了一大批规范，但是缺少江苏省主要的标准：《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T4065-2021，请认真对照该标准，逐条检查。 4、顶部增加的钢结构造型与规划部门批准的效果完全不符！应按照规划要求做！ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张元文 |  | 安全隐患 | 1 | 强制性条文 | 建筑防火 | 2 |
| 专业负责人 | 盛方荣 |  | 强制性标准 | 1 |  | 建筑设计 |  |
| 设计人 | 盛方荣 |  |  |  |  | 节能设计 | 2 |

（结构）专业审查意见

| 建设单位 |  | 江苏欧圣新材料有限公司 |  |  | 工程名称 |  | 产品展示综合楼-幕墙工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计编号 |  | 2022-031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一.违反强制性条文: （无） 二.安全性问题: （无） 三.违反强制性标准： （无） 四.其他问题： 1. 须提供后置锚栓承载力设计值或极限承载力数值（未见说明）； 2. 提供的立柱立面布置图中间距尺寸标注不全，在立柱立面布置图中也需注明立柱伸缩缝设置位置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 盛方荣 |  | 安全隐患 |  |  | 0 | 强 制 性 条 文 | 地基基础 | 0 |
| 专业负责人 | 盛方荣 |  | 强制性标准 |  |  | 0 |  | 结构设计 | 0 |
| 审核人 | 苏润健 |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 | 0 |
| 注册师 | 盛方荣 |  | 执业证章号 | 3201282-S013 |  |  |  |  |  |