江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：   修改变更2023-061     
项目名称：丹阳市新农市政建设发展有限公司

西部片区培训中心5#食堂、风雨操场综合楼

审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2023年10月24日    
江苏省建设厅制

丹阳市新农市政建设发展有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           西部片区培训中心5#食堂、风雨操场综合楼   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2023年10月24日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新农市政建设发展有限公司
	工程名称
	西部片区培训中心5#食堂、风雨操场综合楼

	设计编号
	2017-0479

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	张兵
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	季程
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	郝雪峰
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市新农市政建设发展有限公司
	工程名称
	西部片区培训中心5#食堂、风雨操场综合楼

	设计编号
	2017-0479

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1. 要补充变更修改说明，其内容包括：修改变更原因、范围等（建筑、结构图纸均需要）；

2. 计算檩条时考虑屋面板能阻止檩条侧向失稳，图纸中应交代采取何措施保证屋面檩条侧向稳定性；
3. 因未提供设计说明，屋面荷载不明确，檩条计算时的挠度限值按1/200控制，需与甲方确认：屋面是否有光伏和吊顶设置；按实际屋面恒载，计算风吸力作用下的檩条强度和稳定，檩条的风荷载放大系数应按围护结构取值；
4. 屋面钢梁的抗震等级须明确，并按相应的抗震等级验算钢梁的高厚比、宽厚比，补充完善屋面钢梁其他的计算资料，复核并回复复核结果；有防火计算书，未见设计文件说明防火涂料相关内容；
5. 檩条按双拉条设置计算，设计图纸中檩条拉条没有按计算书要求设置；

6. 屋面钢梁截面高度较大，设计未采用端板与高强螺栓连接形式分段拼接，整片钢梁不便于运输和吊装安全操作；

7. 请重新整理图纸目录，将图纸修改过的内容用云线圈出，送交审图中心予以确认。



	项目负责人
	张 兵
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	周 超
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	李 雪
	
	
	
	


