江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        桩基2023-002         
项目名称：江苏超力电器有限公司北区4#厂房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2023年07月03日     
江苏省建设厅制

江苏超力电器有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           北区4#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2023年07月03日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	北区4#厂房

	
	建设单位
	江苏超力电器有限公司
	项目地址
	访仙镇

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏超力电器有限公司
	工程名称
	北区3#厂房

	设计编号
	23-50-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、框架部分，楼梯与主体结构整浇，未参与结构整体计算。《建筑抗震设计规范》GB50011－2010(2016年版)第6.1.15－2条。
安全隐患

（无）
四、其它

1、计算书：

  1）需提供梁、板上荷载计算统计过程（楼面荷载需按建筑实际做品准确统计，未提供）；不同的梁高、不同的墙体统一输入梁上线荷载16KN/M不合理，请全面核对梁、板荷载输入值并回复复查结果；
2）电梯机房荷载输入范围和建筑图不一致，请核查；
3）缺夹层梁、板相关计算书；
4）乙级基础需作变形验算；缺单桩水平承载力计算书；需提供静+活荷载标准组合下的桩最大反力计算书、无震荷载组合下的桩最大反力计算书；缺基础梁计算书；

2、本次审查仅对桩基进行审查。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	0
	强制性条文

	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	设计人
	蒋芳军
	
	
	房屋抗震设计
	


