2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

给排水专业、电气专业

2 0 2 4 江 苏 省 建 设 工 程 施 工 图 设 计 审 查 技 术 问 答

给 排 水 专 业 、 电 气 专 业

- 2024

江苏省建设工程施工图设计审查

Review  of  Construction   Drawing  Design  for  Construction   Projects   in  Jiangsu   Province

技术问答

给排水专业、电气专业

Review of

Construction Drawing Design for Construction Projects in Jiangsu Province

1     ○    二    四    年

江苏省住房和城乡建设厅

江苏省建设工程设计施工图审查管理中心

二O 二四年

2024

江苏省建设工程施工图设计审查

Review of ConstructionDrawing Design for Construction Projects in Jiangsu Province

技术问答

给排水专业、电气专业

江苏省住房和城乡建设厅

江苏省建设工程设计施工图审查管理中心

二○二四年

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

编写组成员

给排水专业

方玉妹  南京江北新区建设工程设计施工图审查中心有限公司

刘  俊  东南大学建筑设计研究院有限公司

陈  蓉  南京市建设工程施工图设计审查管理中心

陈  苏  启迪设计集团股份有限公司

蒋方明  无锡市建设工程设计审查中心

王美玲  南京江北新区建设工程设计施工图审查中心有限公司

龚飞雪  江苏筑森建筑设计有限公司

郭  枫  南京长江都市建筑设计股份有限公司

电气专业

陈礼贵  江苏省建筑设计研究院股份有限公司

谢维锺  南京市建设工程施工图设计审查管理中心

李  凯  南京金宸建筑设计有限公司

蔡华明  南京大学建筑规划设计研究院有限公司

宋建刚  南京长江都市建筑设计股份有限公司

陈运平  南京江北新区建设工程设计施工图审查中心有限公司

周桂祥  东南大学建筑设计研究院有限公司

陈晓明  南京市江宁区住建工程设计文件审查中心有限公司

编写说明

为进一步提高施工图设计和审查质量，江苏省住房和城乡建设 厅、江苏省建设工程设计施工图审查管理中心面向全省施工图审查 机构征集了施工图审查中常见的疑难问题，组织行业专家进行梳理 解答，并经与部分国家标准规范编制组专家沟通、征询全省施工图 审查机构意见，在讨论形成共识的基础上，编制了《2024年江苏省 建设工程施工图设计审查技术问答》(以下简称《技术问答》), 供我省施工图审查和勘察设计人员参考使用。

《技术问答》包括建筑、结构、给排水、电气、暖通、勘察6 个专业内容，分三册汇编。《技术问答》以2024年10月1日前国 家和省现行的法律法规、规章、规范性文件和工程建设标准等为依 据进行编写，对一些涉及强制性工程建设规范的条文给出了工作建 议，以期满足规范条文要求。在具体项目审查时，请相关人员充分 理解并执行强制性工程建设规范中总则的规定：“工程建设所采用 的技术方法和措施是否符合本规范要求，由相关责任主体判定。”

由于编写时间有限，《技术问答》难免有不妥之处，各单位如有 疑问和建议，请及时反馈至编制组(电子邮箱:jssgt_nj@163.com)。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

目   录

给排水专业

1    生活给排水系统………………………………………………… 001

2    绿色建筑…………………………………………………………014

3    消防给水及消火栓系统…………………………………………018

4     自动灭火系统……………………………………………………039

5     既有建筑改造…………………………………………………… 058

电气专业

1    供配电系统 	 063

2     照明	090

3    防雷、接地 	103

4     电气消防 	109

5    绿色建筑 	 123

6    建筑智能化 	 125

7    其他 	127

2024

江苏省建设工程施工图设计审查

Review of Construction Drawing Design for Construction Projects in Jiangsu Province

技术问答

给排水专业

给排水专业

1

生活给排水系统

1-1       《建筑给水排水与节水通用规范》GB        55020-2021 第3.3.6条：给水加压、循环冷却等设备不得设置在卧室、客房及  病房的上层、下层或毗邻上述用房，不得影响居住环境。

(1)关于“层”的概念。如果顶层有卧室、客房及病房类型房间， 是否屋顶整层不能直接做热水加压机房，还是屋顶只需避开此类房 间正上方即可?

(2)屋面设置空气能热泵热水系统，热泵机组和热泵循环泵等 是否可以设置在居室上方?热泵循环泵是否可以露天设置?

答：(1)该条文“上层”的含义为以楼板相隔的卧室、客房及 病房正上方范围。本题中热水机房加压设备不得设置在卧室、客房 及病房的正上方。

(2)为了解决给水加压、循环冷却等设备运行中产生噪声、振 动对居住环境造成的影响，上述设备除需满足规范对设置位置的要 求外，同时还应采取安全可靠的降噪减振措施，使管道和设备的振 动噪声值符合现行国家标准《声环境质量标准》GB  3096、《民用建 筑隔声设计规范》GB  50118的相关规定。

(3)空气能热泵机组和热泵循环泵在运行时会产生噪声，设计  应按《建筑给水排水与节水通用规范》GB  55020-2021第3.3.6条执行。 热泵循环泵可室外露天设置，但应采取防雪、防冻等保护措施。

1-2   二次供水机房审查，仅有平面布置图，无原理图或系 统图等，是否可行?

答：二次供水机房深化设计施工图审查，需提供平面大样图、

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

剖面图(或轴测图或系统原理图)、主要设备材料表等，设计深度 应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)相关要求。

1-3   集水坑设置在生活泵房外的车库内，生活泵房内排水 沟通过埋在底板中的排水管道连接到车库内的集水坑，生活泵房通 向车库的门设置挡水门槛，这种做法是否满足《建筑给水排水与节 水通用规范》GB      55020-2021第3.3.4条生活泵房防淹的要求?

答：不满足。生活泵房应设置独立的排水设施，并应设置地面 集水报警装置。

(1)车库内集水坑同时收集车库废水，车库废水有可能会通过 排水连通管进入生活泵房内，生活泵房存在淹水隐患。

(2)生活泵房与车库的卫生条件要求不同，其排水设施需定期 消毒，设置排水连通管会降低生活泵房的卫生条件。

1-4   同一产权单位的办公大楼内各层卫生间需要设置计量

水表吗?

答：《建筑给水排水与节水通用规范》GB   55020-2021第3.4.1 条规定：供水、用水应按照使用用途、付费或管理单元，分项、分 级安装满足使用需求和经计量检定合格的计量装置。当该办公大楼 内各层卫生间需要分别统计用水量时，应设置分项、分级计量水表。

分级水表需安装至三级，下级水表的设置覆盖上一级水表的所有出 流 量 。

1-5   生活饮用水管道接至中央空调循环水补水管时，是否 需设置倒流防止器?生活饮用水管道接至危废仓库的冲淋洗眼器时， 是否需设置倒流防止器?设计时是否应明确倒流防止器的具体类型

给排水专业

(减压型、低阻力、双止回阀)?

答：(1)生活饮用水管道向中央空调循环冷却水系统补水，当 循环冷却水集水池的充水或补水管道出口与溢流水位之间设有空气 间隙但空气间隙小于出口管径2.5倍时，在充(补)水管上应设置压 力型真空破坏器等防止回流污染措施。

(2)中央空调循环冷冻水系统定压补水机组可能产生负压回流 现象，存在卫生安全隐患，生活饮用水管道接至定压补水机组的充 (补)水管上应设置减压型倒流防止器等防止回流污染措施。

(3)洗眼器自身构造不存在回流污染现象，当洗眼器设置在 危废仓库外时，从生活饮用水管道接入可不设置倒流防止器；当洗 眼器设置在危废仓库内时，按照《建筑给水排水与节水通用规范》 GB   55020-2021第3.2.10条规定，应在引入管上设置有空气间隙的 水箱，设置位置应在防护区外。

(4)设计采用真空破坏器、倒流防止器时，应根据《建筑给水 排水设计标准》GB 50015-2019附 录A 的规定，明确其具体类型。

1-6  教学楼公共卫生间能否采用小便槽?

答：江苏省《绿色建筑设计标准》DB32/3962-2020  第9.2.2条 规定：卫生器具的用水效率等级不应低于2级。小便槽的定时冲洗 水箱不属于节水器具，不满足绿色建筑要求。

1-7   《江苏省民用建筑施工图绿色设计文件技术审查要点》 (2021年版)第22条明确：当采用降板同层排水时，降板高度(卫 生间完成面至降板板面高度)不应大于150mm。

(1)关于“降板高度”。国标图集《居住建筑卫生间同层排水 系统安装》19S306 中降板高度定义是卫生间装饰面层底与结构板

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

顶之间的高度，是否可以按国标图集19S306 执行?

(2)居住建筑卫生间完成面是按毛坯完成面还是精装交付完成面?

答：(1)降板高度150mm 包括建筑装饰面层，即降板层结构 楼板面与卫生间最终交付完成面之间的距离不应大于150mm。

(2)应按照《江苏省民用建筑施工图绿色设计文件技术审查要 点》(2021年版)第22条执行。当卫生间面积较大时，在大便器采 用后排水方式情况下，如果废水横支管按通用坡度敷设仍有困难， 降板高度可适当增加。

1-8   叠拼、别墅卫生间下方为同一户卫生间时，是否可以 异层排水?叠拼、别墅卫生间下方为厨房、餐厅、卧室时，排水管 道如何设置?排水立管能否穿越下层卧室?

答：(1)叠拼、别墅卫生间下方为同一户卫生间时，可采用异 层排水。

(2)叠拼、别墅卫生间下方为厨房、餐厅、卧室时，上层卫生 间应采用同层排水，降板高度按《绿色建筑设计标准》DB32/3962-  2020第9.3.7条规定“宜采用不降板同层排水方式，采用降板式同层 排水时，降板高度不应大于150mm” 执行。

(3)当排水立管不需设置检查口时，可穿越卧室敷设，但需满

足以下要求：a. 排水立管应设置在管井内，不得明露穿越卧室；b.  应 对排水立管做隔声处理，噪声值应符合国家标准《声环境质量标准》 GB 3096、《民用建筑隔声设计规范》GB  50118的相关规定。

(4)“卧室上方设置卫生间”方案欠妥，设计应尽量避免。

1- 9   某园区内由政府投资建设的员工宿舍楼(或公寓楼), 建成以后租给不同企业员工居住，卫生间是否需同层排水?

给排水专业

答：无独立产权的员工宿舍(或公寓),其卫生间设计可不执 行《绿色建筑设计标准》DB32/3962-2020   第9.3.7条“居住建筑卫 生间应采用同层排水”的规定。

1-10    同层排水的超薄型地漏用洗脸盆排水补充水封，验收 发现有返溢现象，可否通过增加地漏处的降板深度，并放大排水横 管的管径来解决?

答：同层排水的超薄型地漏排水能力与洗脸盆排水量不匹配， 不适合接纳洗脸盆排水。

1-11      采用图示多通道地漏，上游排水支管是否需设存水弯?

出水

进水

DN50

DN50

答：多通道地漏应共用存水弯。图示地漏不属于常规范畴的多 通道地漏，不应称为多通道地漏，其上游接入的排水支管无水封保护， 当采用这种类型地漏时，上游管道需设置存水弯。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

1-12    国标图集《居住建筑卫生间同层排水系统安装》 19S306  中，单立管排水系统示例中未包含PVC  材质管道管件，  实际工程中可否使用?

答：根据国标图集《建筑特殊单立管排水系统安装》24S410, 特殊单立管可采用PVC-U 材质。

1-13  设置非钟罩式结构地漏和非活动机械活瓣式地漏的排 水管段上是否需要设置存水弯?

答：《建筑给水排水与节水通用规范》GB   55020-2021第4.2.2 条规定：水封装置的水封深度不得小于50mm, 卫生器具排水管段上 不得重复设置水封；第4.2.3条规定：严禁采用钟罩式结构地漏及采 用活动机械活瓣替代水封。如设计采用的地漏自带水封(内置水封), 则其排水管段上不需要设置存水弯。

1-14    (1)设置于地库范围以外或人防区上方的变电所，该 如何给电缆沟排水?(2)能否在变电所内设置给电缆沟排水的集水 井或仅预留移动式潜水泵条件?

答：根据《20kV 以下变电所设计规范》GB  50053-2013第6.2.9 条、《建筑电气与智能化通用规范》GB  55024-2022第3.2.1条第6 款规定，变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取排水措施，必 要时可在变电所内设集水坑和排水泵。

1- 15   电气专业要求柴油发电机房内设置洗手盆和落地洗涤 槽，该房间设置给排水管道是否违反给排水相关规范?

答：《民用建筑电气设计标准》GB  51348-2019第6.1.13条第5 款规定：柴油发电机房内应设有洗手盆和落地洗涤槽。该洗手盆和

给排水专业

落地洗涤槽专为柴油发电机房服务，不违反给排水规范相关条文。 但洗手盆和落地洗涤槽应靠外墙设置，其给排水管道尽量以最短路 径接出机房外。

1-16   处理达到环境排放标准的尾水如何排放?

答：《城乡排水工程项目规范》GB   55027-2022第4.1.4条规定： 工业企业应向园区集中，工业园区的污水和废水应单独收集处理，

其尾水不应排入市政污水管道和雨水管渠。分散式工业废水处理达 到环境排放标准的尾水，不应排入市政污水管道。尾水鼓励循环使 用；尾水处理达到环境排放标准后，经主管部门同意，可排放自然 水 体 。

1-17   《抗震支架设计规范》GB     50981-2014第4.1.2条 第5款明确：管道穿过内墙或者楼板时，应设置套管；套管与管道 之间的缝隙，应采用柔性防火材料封堵。此条是否适用排水管道?

答：此条文包括排水管道。当穿楼板处采用特殊排水配件时， 预留洞口，管道安装后，缝隙应采用阻燃密实材料和防水油膏填实。

1-1 8  柔性管道化学建材管PE 排水实壁管用于重力流住宅 小区、厂区、校区等室外雨污排水时，其管道接口采用热熔焊接是 否符合《室外排水设计标准》GB      50014-2021第5.3.4条“地震 设防烈度为7度及以上设防区时，应采用柔性接口”、《建筑机电 工程抗震设计规范》GB        50981-2014第4.2.2条第4款“排水管 的接口应采用柔性接口”要求?

答：热熔焊接不属于柔性接口。但PE 管属于柔性管材，可用于 上述场所。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

1-19   普通塑料H 管能否用2个斜三通粘结成H 形状来替 代?塑料S 弯 、P 弯能否用不同配件粘结而成?

答：(1)H 管宜采用防返流H 管件。

(2)根据《住宅设计标准》DB32/3920-2020  第10.3.21条规定： 水封装置应采用成品配件。塑料S 弯 、P 弯不能采用不同配件粘结而 成，其水封无法保证。

1-  20     公寓式建筑进门处的小通道，左边是卫生间，右边设 了排水立管竖井、洗菜盆和台面，通道与公寓居住房间无分隔。洗 菜盆排水立管设在竖井内，与立管连接的排水支管明装是否违反《建 筑给水排水与节水通用规范》GB     55020-2021第4.3.6条第1款 的规定?

答：本题套型可将公寓洗菜盆排水横支管敷设在楼板上，并设 置于洗菜盆下部橱柜内。

1   -21    医院的护士值班室(内有床位)正上方有卫生间，是 否违反《建筑给水排水与节水通用规范》GB     55020-2021第4.3.6 条第1款的规定?

答：护士值班室(内有床位)也属于人员居住的房间，卫生间 排水管道不得穿越，如其上方设有卫生间，可采用同层排水方式和 严格的防水措施。

1-2 2  住宅厨房排水是否能与阳台洗衣机废水合用立管? 答：住宅厨房排水可以与阳台洗衣机废水合用立管。

《建筑给水排水设计标准》GB   50015-2019第4.4.3条条文说明

给排水专业

明确：“本条仅指厨房间废水不能接入卫生间生活污水立管，不含 卫生间的废水立管、排出管以及转换层的排水干管”。

1-23   《住宅设计标准》DB32/3920-2020     第10.3.19条 规定：排水横支管不得穿越楼板进入下层住户空间。此处下层空间 是否包括地下室分户储藏室或分户非机动车库?

答：为了便于管道的疏通和检修在本套内完成，避免对下层住 户的干扰，排水横支管不得穿越其他户的户内空间(户内空间包括 分户储藏室或分户非机动车库)。

1-24        空调冷凝水管、水管井内地漏、空调机房排水地漏等 均无水封或无可靠的水封补充措施，当在平面中间位置且没有地下 室，排水出户管是否可以采取埋地方式排至室外雨水篦子或雨水井?

答：当排出管的管口与散水或其他承接排水设施有空气间隙时， 即可实现间接排水，最小空气间隙应满足《建筑给水排水设计标准》 GB 50015-2019第4.4.14条规定。排水出户管埋地排至室外雨水篦 子或雨水井不属于间接排水。可采用底层设置带存水弯的密闭地漏 排入雨水口的方式，上部废水管间接排水至底层密闭地漏中。

1-25    《建筑给水排水设计标准》GB    50015-2019第 5.2.5条第4款规定：满管压力流排水系统雨水排水管道工程的设计 重现期宜采用10a;《 虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS   183:2015第3.1.3条规定：虹吸屋面雨水系统加溢流口重现期不应 小于50年。屋面虹吸雨水计算重现期时，应如何选取设计参数?

答：两本标准表述无矛盾，均应执行。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

1-26  《建筑给水排水设计规范》GB      50015-2019第5.2.25 条规定：建筑物内设置的雨水管道系统应密闭。问：每根雨水排水 立管底部排入室内密闭雨水沟(暗沟),室内没有检查井，暗沟直 排室外，这种做法是否可行?

答：此方案不违反规范，但室内密闭雨水沟需采用钢筋混凝土 浇筑，并做密闭检查口。可参考下图。

给排水专业

1-27   住宅屋顶采用87型雨水斗，管材采用承压UPVC  塑

料排水管，承插粘接，这种做法是否可行?

答：当雨水管材选用承压UPVC塑料排水管时，其管道、附配 件以及连接接口的负压承受能力不应小于80kPa, 且应能耐受屋面灌 水高度产生的正压。

1-28     厂区及库区室外雨水是否要执行《建筑给水排水与节 水通用规范》GB     55020-2021第4.5.11条要求?

答：需要执行。

1-2  9《建筑给水排水与节水通用规范》GB     55020-2021 第4.5.12条提到的“大于10hm² 的场地应进行雨水控制及利用专  项设计”,这里的场地是指哪些，是否包含工业用地?这与场地是  否有民用建筑、或者是否属于化工生产等有污染企业有无关系?

答：指规划用地面积大于10hm² 的建设场地，包含工业用地。

1-30 《建筑给水排水与节水通用规范》GB    55020-2021 中包括施工及验收和运行维护，相关内容是否需要在设计说明中体  现 ?

答：设计说明应按《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016 年版)中“施工图设计说明”相关要求编制。与设计有关的施工及 验收条文，应在设计文件中体现；与设计无关的运行维护内容，可 不体现。

1-31       人防工程是否执行通用规范?如人防口部的冲洗龙头

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

是否采用真空破坏龙头，战时生活、饮用水箱是否要采取消毒措施， 水箱人孔是否采用锁具等。

答：人防工程也应执行通用规范。

1-3 2《建筑给水排水设计标准》GB     50015-2019第4.4.4

条第4款规定：排水管道不应敷设在楼层结构层或结构柱内。人防 口部排水管一般敷设在底板内，口部之外的排水管，如战时水箱和 增压设备排水管、冲洗地面排水地漏和排水管可以埋在结构底板内 吗?

答：人防排水管可敷设在结构底板中，具体做法可参见《全国 民用建筑工程设计技术措施-防空地下室》(2009年版)第5.3. 11 条第9款规定(见下图)。

9 敷设在底板中的排水管，需用钢筋混凝土包裹，以加强管道强度，避免损坏，影响基础。其做 法是：若排水管低于底板在500mm 之内，可与底板一起浇筑；若低于底板大于500mm 时，可与底板分

开单独敷设。见图5.3.11-1所示。

图5.3. 11-1 排水管道埋设方法示意图

1-33 《人民防空地下室设计规范》GB   50038-2005 (2023年版)第6 .2 .7A 条，战时人员生活用水，饮用水贮水池(箱) 应设置消毒装置，图纸中说明战时人工投加漂白粉、漂粉精等固体 消毒剂消毒，人工投加消毒剂是一种方法，但不属于消毒装置或消 毒设备，请问是否算满足规范要求?

答：不满足。生活用水、饮用水贮水池(箱)应采用紫外线消毒器、 紫外光催化氧化消毒器、臭氧发生器、水箱自洁消毒器等安全可靠 的消毒设备。

给排水专业

1-34   某建筑地下一层为汽车库，地下二层为核6级甲类防 空地下室，地下一层废水是否可采用防爆地漏经排水管道排至负二 层防空地下室?

答：《人民防空地下室设计规范》GB      50038-2005(2023年 版 ) 修订已删除原6.3.15条“地下一层废水可采用防爆地漏经排水管道 排至负二层防空地下室”。地下一层废水应设集水井提升排出，不 应排至负二层防空地下室，或按当地有关规定执行。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

绿色建筑

2-1 由于建筑物屋面造型或自遮挡原因，某项目太阳能热  水系统提供的生活热水比例小于20%,但太阳能已尽量铺满了屋面， 同时电气专业做了光伏发电，是否可以?

答：《绿色建筑设计标准》DB32/3962-2020  第9.5.1条第2款： 宾馆、酒店、医院等热水需求较大且稳定的公共建筑应采用太阳能 热水系统，由太阳能热水系统提供的生活热水比例不应低于20%。 当设置太阳能热水系统确有困难时，可采用空气源热泵热水系统替 代，应用比例不应低于设置太阳能热水系统比例。

2-2      某项目生活热水最高日用水量约为21m³,   地块有燃气

条件，电力部门并不鼓励用电直接加热作为热水热源，设计采用太 阳能加电辅热供热水的全日集中热水供应系统，太阳能集热板的设 计小时供热量不能100%满足项目小时耗热量，此设计是否满足《建 筑节能与可再生能源利用通用规范》GB     55015-2021第3.4.1条 第2款?

答：对于生活热水最高日用水量大于5m³的项目，当采用太阳 能集中热水供应系统的供热量不低于建筑生活热水量的50%时，可 认为生活热水系统的主体热源是太阳能，其辅助热源宜优先选择燃 气。当选择电作为辅助热源时，不应采用市政供电直接加热，可采 用蓄热式电热水器(炉)。

采用空气源热泵机组为主体热源的工程项目也可采用蓄热式电 热水器(炉)作为辅助热源。

给排水专业

2-3   中小学、单位自建办公楼等类型的建筑仅其配套食堂  有热水需求，食堂设备厂家一般配套设计燃气机组作为热水源，设 计时是否需要设计空气源热泵或太阳能热水系统?

答：中小学、单位自建办公楼等类型建筑的配套食堂热水用量 较少，可不设置太阳能热水系统或空气源热泵热水系统。

2-4   当厂区内存在民用建筑(比如宿舍、食堂)时，是整 个厂区还是仅宿舍、食堂周边局部小区域设置雨水回用措施?

答：《绿色建筑设计标准》DB32/3962-2020  适用于民用建筑， 其中第9.1.1条，用地面积大于等于20000m²的新建项目应采取雨 水回用措施；但《江苏省城乡供水管理条例》(2021年修正)第 四十八条规定：规划用地面积二万平方米以上的新建建筑物应当配 套建设雨水收集利用系统，该条例包括工业与民用建筑。

2-5   根据《绿色建筑设计标准》DB32/3962-2020     第

9.5.1条条文说明(5)条要求：建筑高度超过100米时，屋面不 宜设置太阳能设备以免产生安全隐患。超高层居住建筑，若未设置 太阳能热水系统，是否要按照《居住建筑热环境和节能设计标准》 DB32/4066—2021        第8.0.2条要求设置空气源热泵系统?

答：(1)《居住建筑热环境和节能设计标准》DB32/4066-2021   第8.0.1条规定：居住建筑应因地制宜设置可再生能源应用系统。建 筑高度超过100m的超高层居住建筑不宜设置太阳能热水系统，可采 用空气源热泵热水系统替代，空气源热泵供应的住户数量不应少于

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

太阳能热水系统供应的住户数量。

(2)高度超过100m的新建公寓(最高日总热水量大于5m³),      由于消防原因不能供应燃气，当空气源热泵没有合适的地方安装时， 也可采用每户分散设置蓄热式电热水器方式。

2-6    独立建造的门诊楼是否需要设置太阳能热水系统?

答：医院门诊楼热水用水点分散、用水量较小，根据《绿色建 筑设计标准》DB32/3962-2020   第9.5. 1条条文说明第(7)款规定， 可不设置太阳能热水系统。

2-7  绿色建筑设计说明中关于海绵设计内容有误，如已通 过海绵专项审查，施工图审查如何把控?

答：施工图按《建筑给水排水与节水通用规范》GB   55020-

2021、《绿色建筑设计标准》DB32/3962-2020  等相关规定进行审查。

2-8       《建筑给水排水与节水通用规范》GB        55020-2021 第4.5.10条规定：室外雨水口应设置在雨水控制利用设施末端，以 溢流形式排放；超过雨水径流控制要求的降雨溢流排入市政雨水灌  渠。问：对于有海绵建设要求的工业、民用建筑可以采取下凹绿地、  雨水花园等措施实现这一目标。而对于无海绵建设要求的工业项目，  设计时采取何种措施?

答：《建筑给水排水与节水通用规范》GB    55020-2021为强制 性工程建设规范，全部条文必须严格执行。对于没有海绵建设规划 要求的工业项目，参照相邻地块的海绵要求进行设计，或者与有关 部门协商确定。

给排水专业

2-9   规划用地面积小于20000m²,  无雨水回用设施，民 用建筑绿建专篇中是否应明确场地雨水应实行径流总量控制，年径 流总量控制率不应低于55%?是否应采用微灌、喷灌等节水灌溉系 统，节水灌溉面积应大于绿化面积的90%?工业用地中的办公楼等 民用建筑绿建专篇中总用地面积是否应按厂区总用地面积填写?

答：(1)建筑年径流总量控制率首先根据规划要点执行；如规 划无要求，民用建筑年径流总量控制率不应低于55%,当地方政府 另有要求时，执行当地政府规定；工业建筑参照相邻地块的海绵要 求进行设计，或者与有关部门协商确定。

(2)根据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第3.4.8条 规定，应采用高效节水灌溉方式；根据《绿色建筑设计标准》DB32/3962- 2020第9.2.3条规定，节水灌溉面积不应小于绿化面积的90%。

(3)绿建专篇中用地面积应按厂区总面积、单体建筑分面积分 别填写。

2-10   《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB    55015-

2021第5.2.1条规定：新建建筑应安装太阳能系统。仅提供洗手盆 热水的太阳能热水系统是否符合本条设置太阳能系统的要求?

答：采用太阳能热水系统仅供应洗手盆热水，达不到节能效果。

2-11     硅砂模块雨水收集系统能否采用地埋式设置?

答：硅砂模块雨水收集系统的硅砂模块具有调蓄及过滤等功能，  不需要另设过滤设施。硅砂模块组合可埋地铺设，但补水、消毒设  施及配电柜等应置于地下室。当无地下室时，补水、消毒设施及配  电柜等应置于地面机房内。执行标准《模块化雨水储水设施技术标准》 CJJ/T 311-2020、《硅砂雨水利用工程技术规程》CECS  381:2014。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

消防给水及消火栓系统

3

3-1   地库消火栓能否设置在两组车位位置之间(柱子后， 保证门开启不小于120°)?消火栓能否跨防火分区防火门使用?

答：在保证栓门开启不小于120°情况下，消火栓可以设置在两 组车位位置之间(柱子后);消火栓不宜跨防火分区防火门使用， 不应跨防火卷帘使用。

3-2      建筑高度小于54m 且每单元只设一部疏散楼梯的住 宅，因住宅首层门厅开门与其他房间开门较远，且外墙不便增设室 内消火栓，首层住宅门厅部分可否只设一股水柱保护?

答：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB   50974-2014 第7.4.6条规定，上述首层住宅门厅可以一股消火栓水柱保护。

3-3   一个多层丁类厂房，体积50000m³, 边上连接一个 办公楼，体积9000m³, 建筑高度小于10m, 分别属于不同防火分 区，此建筑是否需要做室内消火栓系统?室外消防用水量取40L/s,   还 是 2 5L/s?

答：(1)当满足《建筑设计防火规范》GB    50016-2014(2018年版) 第3.4.5条第1款规定时，该项目属于办公与厂房两栋建筑贴邻建造， 消火栓设计流量可按各自体积、高度确定。

(2)当满足《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点 问题解答2.0》第1.1.2.9条：“为厂房、仓库提供服务的配套办公室、 休息室可以设置在丙、丁类厂房、仓库内，虽然规范对面积没有限制， 但一般宜控制在车间、仓库总建筑面积的15%以内；设置时，可不

给排水专业

限制楼层，但应按照规范要求采用相应耐火极限的防火隔墙和防火 门与其他区域分隔，并设置独立的安全出口。 ……”规定时，办公楼 属于厂房的配套用房，该建筑定性仍为丁类厂房。

a. 当办公部分建筑面积占丁类厂房总建筑面积的比例不大于5% 时，认定为该建筑属于可燃物较少的丁类厂房。

b. 当办公部分建筑面积占丁类厂房总建筑面积的比例为5%~15% 时，认定为该建筑属于可燃物较多的丁类厂房，丁类厂房应设消防 软管卷盘。

c. 当办公部分建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³时 ， 根据《建筑防火通用规范》GB  55037-2022第8.1.7-6条规定，办公 部分应设置室内消火栓系统，设计流量按办公体积计算，丁类厂房 设消防软管卷盘。室外消火栓按丁类厂房、总体积确定。

3 -4  一个铜箔生产厂房，单层钢结构，丁类，建筑面积 11340m²,    左上角划出约54m² 用作丙类中间仓库，右下角划出约 500m²  用作丙类木箱车间，刚好不超总面积的5%,问该厂房室内 外消防用水量如何计算?

答：(1)根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.2.3条： 设置在厂房内的甲、乙、丙类中间仓库，应采用防火墙和耐火极限 不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。左上角丙类中间仓库与 其他部位应有完善的防火分隔。

(2)右下角丙类木箱车间占地面积大于300m², 应与丁类厂房 有完善的防火分隔。根据《建筑防火通用规范》GB  55037-2022第8.1.7

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

条，丙类木箱车间应设室内消火栓，其他部位设消防软管卷盘。

(3)丙类木箱车间室内消火栓设计流量按丙类木箱车间高度计 算。厂房室外消火栓流量按丁类厂房总体积、丙类木箱车间及其体 积计算，两者取大值。

3-5   一栋建筑内有多种功能：一层为小卖部、厨房、大餐厅， 二层为餐厅包间， 一层、二层体积9000m³; 三~六层为宿舍，体 积14600m³。一、二层楼梯间相通；宿舍有独立的楼梯。此建筑室 内消火栓设计流量如何确定?

答：应按建筑总体积、商业功能，建筑总体积、宿舍功能分别 计算室内消火栓设计流量，取大值。

3-6 小区大地下室上方设有多栋18层住宅及一栋2层公 共建筑，住宅下方地下室为车库，公共建筑下方地下室设有泳池和 健身区，该区域有防火门与车库连通，地下车库、公共建筑及其地 下室(除泳池外)均设置喷淋。公共建筑及其地下室的室内消火栓 设计是否可以折减?

答：该建筑的室内消火栓设计流量，可按住宅、地下车库、公 共建筑(含其下方地下室)三部分分别进行计算。公共建筑及其地 下室的室内消火栓设计流量可依据《消防给水及消火栓系统技术规 范 》GB 50974-2014第3.5.3条折减。

3 -7 当消防泵扬程只有70m 左右时，是否必须设置泄压 阀?

答：规范没有要求设置泄压阀，泄压阀不能代替水锤消除器。

给排水专业

3-8     一些项目采用SQD  型多用式消防水泵接合器，但图 集明确这种水泵接合器适用于非冻土地区，这种SQD  水泵接合器

在江苏是否可用?

5

I

◎

1.手修 2  .R8    3  B      4 .做

s   ns/      s

或人眼的花

160FNc

200JNS0

s

5 . 蜜 全    6. 油 丝     7.

| 户&号 | 州口公 称经 DNm | 媒 联 按形式 | 塞 口 | A | B | C | 3 | D | H | 地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCD100-16 | 100 | 法兰 | 2-KVS65 | 271 | 304 | 272 | 220 | 180 | 3m | 34 |
| sQD50-16 | 150 | 法兰章 | 2-KVS80 | 314 | 330 | 272 | 285 |  |  |  |

用

AEa

用     DK

2. 降铁借内州*青冷病子能两流，的都分州理

前两效，溺推口本上部9修供管外表为色.

34而尺中的队mmt.

4.4Pr:四圆机械厂.建广公司。

望式安装图  Ⅱ

z

209

N

窗 茸       耳

丽

C20S土

soDf8型多用式清防水泵挫合器安装图 号  99S203

作(三个方解)    400

Ⅱ

I - 1 剖 面 图 Ⅱ - Ⅱ 创 面 图

地   上   式   平   面   图                                     乐     建     网  5L

答：此型号消防水泵接合器是阀门(1)、安全阀(5)、止回

阀(7)集成一体，位于地面以上，没有泄水孔，阀体法兰后面为与 系统连接的管道，管道充满水，只能用于非冻土地区。江苏地区都 有 一 定 的 冻 土 深 度 ， 不 应 采 用 。

3-9  室外设置的敞开式自行车棚是否需要设置消防软管卷 盘及自动喷水灭火系统?

答：根据《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB32/T  3904-2020第6.1.3条，室外设置的敞开式自行车棚可定义为电动自 行车停车场，宜设消防软管卷盘；可不设自动喷水灭火系统。如当 地相关部门有要求，按当地规定执行。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

3-10   《建筑给水排水与节水通用规范》GB      55020-2021 第3.2.9条第4款并未对接驳室外消火栓给水短支管的长度有限制，

施工图审查如何把控?

答：根据国标图集《室外消火栓安装》01S201 第5页，从小区 或建筑物内生活饮用水管道上接出的支管上应设置阀门，且阀门前 的支管应尽量短，阀门后的管道可根据现场情况设置。

3-11     设置在商业综合体内的幼儿培训机构的消防设计是否 参照幼儿园建筑执行?

答：消火栓及喷淋设置应按商业，该场所消防设施还应考虑幼 儿特点，如消防立管阀门布置应避免幼儿碰撞，并应将消火栓箱暗 装设置，单独配置的灭火器箱应设置在不妨碍通行处。

3-12    层 高 3 0m 的车间，是否可以采用普通消火栓?

答：当屋顶有可燃物需要保护时，消火栓栓口压力大于0.50MPa, 可选用无后助力消火栓；当屋顶无可燃物时，栓口压力可采用 0.35MPa。

3-13  建筑高度大于50m 的办公楼，火灾延续时间按2h 还 是 3h 执行?

答：按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB  50974-2014表3.6.2 中其他公共建筑执行，火灾延续时间为2h。

3-14  建筑高度小于50m 的酒店，裙房设置有海鲜酒楼、 足浴等商业。此建筑的火灾延续时间按照不大于50m 的高级宾馆 2h, 还是高层建筑中的综合楼3h 设置?

给排水专业

答：建筑定性由建筑专业把控。若定性为酒店，火灾延续时间 为 2h;  定性为高层综合楼，火灾延续时间为3h。

3-1 5地下汽车库坡道入口若设置防火卷帘，使车库和坡道 之间形成防火分隔，坡道顶盖区域是否还需要消火栓和灭火器保护?

答：《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB  50067-2014 第5.3.3条规定，坡道顶盖区域可以不设置喷淋。上述坡道如从地下 一层直通室外，可不设消火栓和灭火器；如从地下二层及以下直通 室外，宜设消火栓、灭火器和喷淋。

3-16     国标图集中的薄型消火栓箱，工程中是否可以使用?

答：可以。

3-17      住宅小区的地下汽车库与地面一层中间设夹层，为非 机动车库，该非机动车库是否计入住宅单体?其室内、外消火栓设 计流量如何考虑?

答：通常地下非机动车库出口和上面住宅有比较严格的分隔处 理，地下非机动车库可计入地下汽车库。地下非机动车库的室内、 外消火栓设计流量可同地下汽车库的室内、外消火栓设计流量。

3-18     住宅小区的地下汽车库上部有独立的商业建筑，商业 与地库完全不连通，是否需要把商业和地库作为一个整体计算消火 栓设计流量?

答：上部商业与地下汽车库一般分别有独立出入口，室内外消 火栓设计流量可分别单独计算。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

3-19  地下车库设有防火单元，排水设施(集水坑)消防排 水量按防火单元还是按防火分区进行计算?

答：按防火分区计算、设置排水设施(集水坑),同一个防火 分区内的多个防火单元可共用排水设施(集水坑)。

3-20      地下消防水池和消防泵房间隔一段距离，消防水池的 溢流和泄空管道如何设置?仅储存室外消防用水量的消防水池，当 不设置室外消火栓泵时，溢流和泄空管道如何设置?

答：《消防给水及消火栓系统技术规范》GB  50974-2014第4.3.9 条第3款规定：消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间 接排水。因此消防水池和消防泵房宜相邻设置。

当地下消防水池和消防泵房间隔一段距离时，贴邻消防水池处 应设置接纳消防水池溢流、泄空管道的集水井及排水泵，排水泵排 水量应大于溢流量。

3-21  《消防给水及消火栓系统技术规范》GB    50974- 2014第6.1.11条规定：“建筑群共用临时高压消防给水系统时， 应符合下列规定：……工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过 1200m, 且占地面积不宜大于200hm²”。 如两个厂区共同建设一 套消防给水设施满足上述要求，并出具公用承诺书，是否可行?

答：一般不宜共用临时高压消防给水系统。确有困难，可双方 签订相关承诺书，确保消防给水设施正常运行。当专业规范另有规 定时，从其规定。

3-22  一栋建筑室内消火栓流量40L/s,由室内环状管道上 接管至室外一处设置3个消防水泵接合器，距此接合器40m 内有1

给排水专业

个或2个室外消火栓，是否符合规范规定?

答：《消防给水及消火栓系统技术规范》GB   50974-2014未要 求消防水泵接合器与室外消火栓需一一对应设置，上述设计不违反 现行规范规定。

3-23     《消防给水及消火栓系统技术规范》GB      50974- 2014表3.5.2中明确：27m<h≤54m         住宅消火栓设计流量不 应小于10L/s、同时使用2支消防水枪；第7.4.6条规定：室内消 火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达 到任何部位的要求，但建筑高度小于或等于54m 且每单元设置一部 疏散楼梯的住宅，以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的 场所，可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。上 述两个条款前后矛盾，如何执行?

答：上述两个条款并不矛盾。《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014第7.4.6条指的是同一层可采用1支消防水枪的1股  充实水柱到达室内任何部位，而表3.5.2是要求系统同时使用2支水  枪，即上、下层各用1支水枪。

3-24     室内消火栓箱的布置是否需要考虑消火栓箱门开启 ≥120°时，对走道、楼梯间疏散宽度的影响?

答：需要。当消火栓箱门开启≥120°时，不应影响人员疏散。 3-25      当项目现场在市政给水引入管的倒流防止器附近设有

市政消火栓时，倒流防止器前是否可不增设室外消火栓?如需增设，

是否两路市政给水引入管的倒流防止器前都应增设?

答：(1)《消防设施通用规范》GB   50036-2022第3.0.4条第2

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

款规定：当室外消火栓系统的室外消火栓给水引入管上设置倒流防 止器时，应在倒流防止器前增设1个室外消火栓。虽然引入管附近 有一个市政消火栓，也可认为达到增设1个室外消火栓同样的用途 要求。但是规范没有考虑到这方面的情况，而且市政消火栓的位置 还有可能存在一些不确定因素。

(2)如经消防管道水力计算，设有室外消火栓的给水管网，其 平时运行工作压力不小于0.14MPa、消防时最不利消火栓的出流量不 小于15L/s且供水压力从地面算起不小于0.10MPa时，倒流防止器前 可不设置1个室外消火栓。如不符合上述条件，两路市政给水引入 管的倒流防止器前应各设1个室外消火栓。

(3)倒流防止器前增设的室外消火栓，可计入室外消火栓总数 量。

3-26   《消防给水及消火栓系统技术规范》GB    50974- 2014要求消防给水管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消 火栓的数量不宜超过5个，室内是否也需要?

答：人防工程、地铁工程，室内消防给水管道两个阀门之间连 接消火栓数不应大于5个；对于其他工程室内消防给水管道一般采 用竖向成环，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB  50974- 2014第8.1.6条：室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管 不超过1根，当竖管超过4根时，可关闭不相邻的2根；每根竖管 与供水横干管相接处应设置阀门。特殊情况室内消防给水管道采用 水平成环时，两个阀门之间连接消火栓数不宜大于5个。

3-27   《建筑防火通用规范》GB     55037-2022表10.1.5  中“建筑的设计火灾延续时间”与《消防给水及消火栓系统技术规范》

给排水专业

GB     50974-2014第3.6.2条“不同场所……系统的火灾延续时间” 不一致，应如何执行?

答：水消防系统设计火灾延续时间按《消防给水及消火栓系统 技术规范》GB  50974-2014相关规定执行。

(1)《建筑防火通用规范》GB     55037-2022,表10.1.5中“不 同建筑的设计火灾延续时间”指火灾时，建筑消防用电设备的用电 持续时间。《建筑防火通用规范》GB   55037-2022,第10.1.5条的条 文说明“当国家现行相关标准对建筑的设计火灾延续时间另有较本 条规定的时间长者，还应符合其他标准的相关规定。”如二类高层 住宅，消防用电设备的用电持续时间为1h,   消火栓系统用水持续时 间为2h, 取 2h。

(2)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB  50974-2014第3.6.2 条“不同场所的火灾延续时间”,指火灾时，建筑消火栓系统和固 定冷却水系统的用水持续时间。

3-28     未设置火灾报警系统的工程，电气专业不收集室内消 火栓按钮报警信号，此种情况下室内消火栓箱内是否仍需配置消火 栓按钮?

答：可不配置消火栓按钮。

3-29     地下一层通向一层的电动自行车坡道(与其他区域有 防火门分隔，出口直接对外敞开)是否应设置室内消火栓、灭火器 及喷淋保护?

答：地下一层通向一层的电动自行车坡道一般较短，也不会在 此坡道停留，可不设室内消火栓、灭火器及喷淋。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

3-30 《建筑防火通用规范》GB     55037-2022第12.0.1条： 室外消防设施应便于取用，沿道路方向各5m 范围内禁止有机动车 位，并应设置防撞措施。《消防设施通用规范》GB     55036-2022 第3.0.4条：室外消防设施与建筑物外墙、道路路沿的距离，应满 足消防车救援使用要求。《建筑设计防火规范》GB     50016-2014 (2018年版)第8.1.11条：室外消火栓、水泵接合器与建筑的距离 及安全防护要求。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB       50974-  2014第4.3.7条，取水口与建筑距离不宜小于15m。 上述几本规 范要求不一致，审查如何把握?

答：上述几本规范没有矛盾。

(1)《建筑防火通用规范》GB  55037-2022第12.0.1条，是对 物业管理部门提出的管理要求。室外消防设施(包括室外消火栓、 室外消防水池取水口等)应便于取用，具体措施有沿道路方向各5m 范围内禁止有机动车位，设置文字提醒，设置防撞措施等。

(2)《建筑设计防火规范》GB   50016-2014(2018年版)第8.1.11 条，对建筑外墙设置有玻璃幕墙或采用火灾时可能脱落的墙体装饰 材料或构造时，供灭火救援用的水泵接合器、室外消火栓等室外消 防设施(包括消防水池取水口),应设置在距离建筑外墙相对安全 的位置或采取安全防护措施。条文只提出了原则要求。

(3)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第4.3.7 条，对消防设施距建筑的距离提出了具体要求。

3-3 1     《建筑灭火器配置设计规范》GB          50140-2005第

7.3.2条有K 值，而《消防设施通用规范》GB       55036-2022第

10.0.3条无K 值，如何执行?

答：《消防设施通用规范》GB   55036-2022第10.0.3条：“所

给排水专业

有设置点配置的灭火器灭火级别之和不应小于该计算单元的保护面 积与单位灭火级别最大保护面积的比值”,无K 值，设计按《消防 设施通用规范》GB 55036-2022执行。

3-32     设置自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮灭火系统 的建筑，如果同时设置了室内消火栓，是否不论该建筑层数及功能 定性如何，都需在室内消火栓系统上设置消防水泵接合器?

答：根据《建筑防火通用规范》GB  55037-2022第8.1.12条第1 款要求，此类建筑的室内消火栓系统均应设置消防水泵接合器。

3-33     某低层工业厂区，均为丁类厂房，室外消火栓用水量 为 2 0L/s,   室内设消防软管卷盘。拟采用一路市政自来水(水压 0.25MPa)     进水，内部设环状管网，管径满足消防及生活生产同时 用水要求，该方案是否满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB  50974-2014第6.1.3条要求?

答：上述方案满足规范要求。

3-34  我省非寒冷地区，高位消防水箱屋顶室外露天设置时， 依据《消防设施通用规范》GB       55036-2022第3.0.10条，是否 需采用电伴热作为防冻保温措施?管道及设备采用橡塑等保温材料 作为防冻保温措施是否可行?

答：根据各地多年工程实际经验，管道及设备做好保温即可， 可不设置电伴热防冻保温。

3-35   《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB   50067-2014第7.2.7条规定：除室内无车道且无人员停留的机械

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

式汽车库外，汽车库、修车库、停车场均应配置灭火器。室外停车 场也应配置灭火器吗?

答：(1)小区(含住宅小区、单位、商业群)室外地面分散停  车位及路边停车位，不属于《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067-2014第7.2.7条所指的停车场。

(2)室外停车场应配置灭火器。

3-36     某石化企业消防系统采用稳高压消防给水系统，厂前 区建筑面积大于1万m²  的三层办公楼与厂区共用一套消防系统，办 公楼是否设置高位消防水箱?

答：根据《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008 (2018年版)第8.5.1条规定，当厂区采用一套管网，且压力维持在 0.70~1.2MPa时，办公楼可不设置高位消防水箱。

3- 37    住宅地下室(非机动车库)消防排水在计算排水量时 能否将消防电梯排水泵的排水量计入?

答：消防电梯坑排水泵应专用，住宅地下室(非机动车库)消 防排水在计算排水量时，不能将消防电梯排水泵的排水量计入。

3-38     农村建设的村部办公楼，按规范要设置室外消防给水 系统，但外部可接的给水管道为DN65,  且周边150m 范围内没有 天然水源可使用，因此项目设置室外消防水池+消防车取水口，但 进水管只有DN65,   不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB  50974-2014第4.3.3条“消防水池进水管管径应经计算确定，且 不应小于DN100”   的要求，如何处理?

答：如DN65 管道满足消防水池补水时间不大于48h,消防水池

给排水专业

可采用DN65 管道补水；如DN65 管道不能满足消防水池补水时间不 大于48h, 消防水池有效容积应增加超过48h补水时间的消防水池补 水量，即消防水池需增加的有效容积=〔实际补水时间(h)-48(h)〕

×小时补水量 (m³/h)。

3-39     消防系统稳压装置下置时，在什么位置设置流量开关?

答：消防系统稳压装置下置时，分二种情况：

(1)下置稳压泵自高位消防水箱下引管吸水，流量开关设置在 稳压装置与消防水箱下引合并出水管上。

(2)下置稳压泵从地下消防水池吸水，应在消防水箱出水管上 设置流量开关。

3-40     计算室内外消火栓设计流量时，建筑物体积如何计算?

答：计算室内外消火栓设计流量时，建筑物体积按设置消防设 施的实际建筑高度计算。如无地下室，高度为室内地面至屋顶面； 如有地下室，为最下层地下室地面至屋顶面(不含汽车库)。

3-41     某厂区或小区，分两期建设。根据现行规范要求须设 置高位消防水箱，高位水箱设计在二期工程，但一期工程投入使用 时，二期工程还未开始建设。一期工程能否暂时不设高位消防水箱， 只在消防泵房内增加稳压设施?

答：一期工程使用的消防设施应在一期设计及施工，并应满足 一期所有建筑的要求。如一期、二期采用区域消防给水系统， 一期 工程设计建造的消防设施可预留给二期工程使用。

如二期建筑高于一期建筑，可在二期建筑的屋顶消防水箱建成 投入使用后，拆除一期的屋顶消防水箱。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

3-42  某厂区本次设计一栋单体，已有单体已报审合格。报 审该单体施工图审查时，仅需提供该单体的局部室外消防总图还是 提供整个厂区室外消防总图?

答：当采用区域消防给水系统、新建建筑利用已建消防设施供 水时，应提供整个厂区室外消防总图(至少提供有关联部分),已 建部分打灰度区分，复核并明确已建消防设施是否满足新建建筑要 求。宜绘制区域消防供水原理图，反映已建消防设施情况，如消防 水池有效容积，室外消防水泵参数(或二路市政引入管情况),室 内消火栓泵、喷淋泵等消防泵参数，消防水箱有效容积及设置高度等。

3-43   《消防设施通用规范》GB      55036-2022第2.0.10

条规定：消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识。若设计 文件表述不够完善，是否应作为违反强制性条文问题提出?

答：宜作为设计深度或其他问题提出。

3-44   《消防设施通用规范》GB      55036-2022第3.0.1条 规定：消防给水系统应满足水消防系统在设计持续供水时间内所需水 量、流量和水压的要求。此条文没有具体的设计参数，假设某工程 的设计参数不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB    50974- 2014的相关条文要求，是否应作为违反强制性条文问题提出?

答：宜按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB   50974-2014 的相关条文，在违反应执行条文的问题中列出。

3-45  《消防设施通用规范》GB      55036-2022第3.0.8条

第4款、第5款只针对消防水池的水位及溢流水管和排水设施提出  要求，没有消防水箱的相关要求；《消防给水及消火栓系统技术规范》

给排水专业

GB    50974-2014中关于消防水箱的相关条文已废止，是不是消防 水箱不再有相关要求?

答：《消防给水及消火栓系统技术规范》GB   50974-2014中关 于消防水箱的相关条文只是废除了其强制性条文属性，具体条款内 容没有废除，改为应执行条文。

3-46  关于《消防设施通用规范》GB     55036-2022第

3.0.3条：(1)该条中“市政消火栓的市政给水管网”是否包含采 用市政供水作为水源的围墙内的室外消火栓管网?(2)出水流量大 于或等于15L/s 时，是否可按满足《建筑给水排水设计标准》GB  50015-2019第3.7.13条规定的生活给水管道的流速计算管径?

答：(1)《消防设施通用规范》GB   55036-2022第3.0.3条， 不包括采用市政供水作为水源的地块内部的室外消火栓管网，设计 可参考《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.3条。

(2)根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB  50974-2014 第4.3.5条，补水管道流速不宜大于1.5m/s。

3-47  若小区面积较小，均处于消防水池取水口150m 的保 护范围以内，是否可不设室外消火栓系统?

答：当消防水池取水口的设置，符合下列要求时，可不设置室 外消火栓系统：

(1)小区建筑在消防水池取水口150m保护半径内；

(2)取水口距离消防水泵接合器不宜小于15m, 并不宜大于 40m;  距人防工程、地下工程等建筑出入口的距离不宜小于5m, 并  不宜大于40m。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

3-48      散装粮食仓库是否只设室外消火栓系统，可不设室内 消火栓系统?

答：根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.5及8.1.7 条，需设置室外消火栓系统，可不设室内消火栓系统。

3-49     根据国标图集《消防专用水泵选用及安装(一)》 19S204-1  第26页，是否只需设置高报警水位和低报警水位?

答：消防水池应设溢流报警水位(一般为：高水位+50mm, 节 水要求)、高报警水位(一般为：高水位-100mm) 、低报警水位(一 般为：最低有效水位+100mm)。

3-50    根据《建筑防火通用规范》GB      55037-2022第8.1.12 条，建筑高度大于24m、 层数少于五层、仅设室内消火栓消防系统 的高层工业厂房、仓库工程，室内消火栓系统可不设消防水泵接合器， 与《消防给水及消火栓系统技术规范》GB    50974-2014第5.4.1条， 高层工业建筑室内消火栓应设置消防水泵接合器不一致，如何执行?

答：按《建筑防火通用规范》GB  55037-2022第8.1.12条执行。 考虑安全因素，宜同时执行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.4.1条。

3-51     人防地下室固定电站注明平时不使用，是否应设室内 消火栓系统及自动喷水灭火系统?

答：平时不使用的人防区域，可不设消防设施。

3-52    建筑高度为18m 的住宅建筑，是否需设置室内消火栓

系统?

给排水专业

答：根据《建筑防火通用规范》GB   55037-2022第8.1.7条第3款， 可不设室内消火栓系统。

3-53  室内消火栓系统是否可以取用河水?

答：当河水符合室内消火栓系统使用要求时，可以取用。甲方 需要提供河道水质、枯水流量保证率、河道冲淤变化、河道河岸水 文地质等佐证资料。

3-54  室外消火栓给水系统可以采用屋顶消防水箱稳压吗?

答：室外消火栓给水系统宜采用稳压设施稳压。

3-55      饭店餐饮建筑室内消火栓设计流量按商业还是其他建

筑确定?

答：设置在酒店内的餐饮建筑，按酒店确定室内消火栓设计流 量；设置在办公楼内的内部食堂，按办公楼确定室内消火栓设计流量； 当设置在办公楼内的食堂还具有对外经营的餐饮功能时，应按商业、 总体积确定室内消火栓设计流量；设置在商业建筑内的餐饮建筑按 商业确定室内消火栓设计流量。

3-56  非单层建筑是否可利用顶层某个消火栓兼做试验消火 栓，而不在屋顶单独设置试验消火栓?

答：当建筑屋面为不上人屋面时，可利用顶层便于试水的室内 消火栓兼做试验消火栓。

3-57   《消防给水及消火栓系统技术规范》GB    50974-

2014第5.4.6条规定：消防给水为竖向分区供水时，在消防车供水

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

压力范围内的分区，应分别设置水泵接合器。若仅在高区设置水泵 接合器(高区在消防车供水压力范围内),是否符合规范要求?

答：消防给水高、低区宜分别设置消防水泵接合器。但当消防 给水采用可调式减压阀进行分区时，上述情况可认为满足规范要求。

3-58      建筑(屋面)设置有冷却塔时，是否仍需设置室内消 火栓进行保护?

答：现行规范没有相关要求，当建筑屋面设有冷却塔时，是否 设置室内消火栓进行保护由设计确定。

3-59      对于住宅建筑，考虑室内消火栓需布置在前室或楼梯 间内，且消防水枪需到达户内的房间门口，才能扑灭房间内的火灾。 当户型面积很大或内部隔墙较多时，消防水带的弯曲次数也会变多。 此时，如何判断消防水枪能否到达户内的最远房间门口?

答：25m 的消火栓龙带折算长度一般取22m 计，当消火栓距离 户内最远房间门口敷设距离不大于22m 时，认为能利用消火栓充实 水柱进行扑救。

3-60      室外地上或地埋式箱泵一体化成套设备在工程中使用， 应满足哪些要求?

答：(1)室外地上或地埋式箱泵一体化消防给水泵站宜在下列 工程中使用：改造工程；丁、戊类厂房及室外消火栓设计流量不大 于30L/s的丙类厂房；新建多层建筑中(不含厂房、库房)无地下室 且室外消火栓设计流量不大于30L/s的工程。

(2)设计深度：应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016 年版),并应包含以下内容：设计说明；设备平面图；剖面图或系统图；

给排水专业

泵站钢结构布置图；关键节点工艺图；筏板基础平面图、剖面图；  预埋管道尺寸图。上述内容新建工程可二次设计(既有建筑改造设  计应同时设计),但应由主体设计单位出图，并报送施工图审查。  否则仅总图上提供平面尺寸、定位及技术参数，不满足审查深度要求。

(3)箱泵一体化消防给水泵站应为厂家生产的成套设备，不应 采用分散采购消防水泵、控制柜、阀门、附件仪表等部件由施工整 合的建设模式。

(4)泵站箱板及围护板采用钢制大模块螺栓连接，钢板厚度不 应小于3mm (地上式不应小于2mm);    水箱及泵房内钢结构及结构 承重附件焊接部位均应采用热镀锌防腐处理；钢结构及其附件之间 采用热浸镀锌高强度螺栓进行可拆卸连接安装，严禁使用焊接破坏 镀锌防腐涂层。

(5)地埋式泵房内应设置带扶手的热镀锌装配式转角楼梯；泵 站覆土前需对泵站外侧做环氧煤沥青防腐处理，有效防止氯气、酸、 碱物质的侵蚀。

(6)地面箱泵一体化消防给水泵与其他建筑物之间的防火间距 应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB  50016的有关规定。

(7)设有消防车取水口的箱泵一体化消防给水泵站，应设置消 防车道，取水口距消防车道不应大于2m, 不宜小于0.5m。

(8)箱泵一体化消防给水泵站应有永久明显标识；其门、进出口、 人孔应设锁具，并应有人行通道到达；泵房应有防止室外雨水倒灌措 施；室外进出水管上的阀门应设锁具或阀门箱等保护措施；泵房内应 通风、照明良好，地面无积水；泵房及水池不冻结。并应符合《装配 式箱泵一体化消防给水泵站技术规程》T/CECS  623-2019的有关规定。

(9)智能控制系统等应符合《装配式箱泵一体化消防给水泵站 技术规程》T/CECS   623-2019的相关规定。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

3-61  建筑高度大于54m 的住宅，受平面布置限制，在消 防电梯前室设置双立管双栓，当两个消火栓放置在一个消防箱内时， 其水龙带、水枪如何配置?

答：上述消防箱内可设置一条水龙带、一支水枪，另外一条水龙 带、一支水枪由专业消防人员携带，详见国标图集《室内消火栓》 15S202第30页~33页。

给排水专业

4    自动灭火系统

4-1      当采用悬挂式超细干粉灭火装置时，是否执行《干粉 灭火系统设计规范》GB          50347-2004中相关要求，比如其中要求 采用全淹没系统设计的时候要做泄压和事故后排风?

答：悬挂式超细干粉灭火装置应按《干粉灭火装置技术规程》 CECS  322-2012的要求进行设计，当采用全淹没灭火方式，该规程 没有要求做泄压和事故后排风。

4-2  依据《建筑防火通用规范》GB     55037-2022第8.1.8 条~8.1.10条及条文说明：“条文中未明确具体部位或场所的，要 求该建筑全部设置自动灭火系统，但其中不适用设置自动灭火系统 的部位或可燃物很少的部位可以不设置”。如何理解条文中的自动 灭火系统?如何理解执行“该建筑全部设置自动灭火系统”?

答：(1)依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.8 条~8.1.10条及《建筑设计防火规范》GB     50016-2014(2018年版) 第8.3.1条~8.3.4条以及《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB  50067-2014 第7.2.1条及条文说明相关内容，通规条文中要求应 设置的自动灭火系统，可理解为宜采用自动喷水灭火系统，特殊场 所可采用气体、水喷雾、细水雾等自动灭火系统。

(2)条文中未明确具体部位或场所的，要求该建筑全部设置自 动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统。不适用设置自动喷水灭 火系统的部位，可以不设或采用其它自动灭火系统；可燃物很少的 部位可以不设置自动灭火系统。可按这些部位适用性、可燃物多少 以及蔓延情况考虑确定：

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

①建筑物内的开闭所、主变配电房、楼层变配电房(超高层)、 强弱配电间、强弱电管井等电气用房属于不适用设置自动喷水灭火 系统的部位。其中高层建筑的开闭所、主变配电房、超高层建筑楼 层变配电房及强弱配电间应设置其它自动灭火系统。250m 以上超高 层建筑的电梯机房、强电管井还应按《建筑高度大于250米民用建 筑防火设计加强性技术要求(试行)》(公消〔2018〕57号)采取 加强性技术措施。

②建筑物内的弱电机房、网络机房、通信运营商机房属于不适 用设置自动喷水灭火系统的部位。可根据其可燃物情况、性质重要 性及专业规范要求，确定是否采用其它自动灭火系统。

③建筑物内的UPS 间应采用自动喷水灭火系统或细水雾自动喷 水灭火系统。

④生活泵房、消防泵房，雨水处理机房、污水提升泵房属于可 燃物很少的部位可以不设置自动灭火系统。采用燃油、燃气的热水 机房宜设置自动喷水灭火系统。

⑤除屋顶单独排烟机房、通风机房外，屋顶排烟机房通风机房 合用时，以及建筑物内的空调机房、排烟机房、通风机房均应设置 自动喷水灭火系统。

4-3  《建筑防火通用规范》GB      55037-2022第8.1.9条

及8.1.8条中设置自动喷水灭火系统的多层建筑内的变电所，是否需 要设置自动灭火系统?

答：可不设自动灭火系统。

4-4   小区单独建造的一层配电房、开关站及柴油发电机房， 其中柴油发电机房是否应设自动灭火系统?

给排水专业

答：根据《民用建筑电气设计标准》GB   51348-2019第6.1.2条 第4款规定，民用建筑内的柴油发电机房均应设自动灭火设施。

4-5    自动喷水灭火系统末端试水装置的出水，是否需要间

接排水?

答：(1)《自动喷水灭火系统设计规范》GB  50084-2017第6.5.2 条“末端试水装置的出水，应采用孔口出流的方式排入排水管道”, 孔口出流从水力学上讲，保证排水管的排水能力，不能淹没出流， 同时要便于观察，没有要求间接排水。

(2)接纳末端试水的排水立管需要间接排水；当排水立管无法 间接排放时，末端试水的排水漏斗处应增加存水弯和阀门，试水时 开启阀门。

4-6   自动喷水灭火系统末端试水排水管是否可以和水井 排水立管合用(国标图集19S910 可接入拖布池等，但国标图集 15S909  要求接入拖布池需设置单独的排水立管)?

答：自动喷水灭火系统末端试水排水管可以和水管井排水立管 合用 。

国标图集《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909是根 据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB  50974-2014进行编制，考 虑自喷试水流量较大，会影响正常的排水系统，要求设置专用排水 立管 。

国标图集《自动喷水灭火系统设计》19S910是根据《自动喷水 灭火系统设计规范》GB      50084-2017进行编制，能判定自喷试水时， 排水系统没有其他排水，是可以用专用污水池、排水沟等排水设施 替代排水漏斗。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

4-7    民用建筑内面积较小的设备库房，是否需要按照仓库 的危险等级设置自动喷水灭火系统?

答：民用建筑内不应设置生产车间和其他库房，确因功能所需， 可以设置自用的附属库房，如办公建筑中的小型书库、档案室等。

特定场所的库房，应执行专业规范的规定：如图书馆、档案馆、 博物馆等，应执行现行《图书馆建筑设计规范》《档案馆建筑设计 规范》《博物馆建筑设计规范》等相关要求。

《仓库防火技术规程》T/CECS    1405-2023中民用建筑内的仓储 区域符合以下规定：

3.0.4 符合以下规定的存储区域应视为仓储区域，按本标准执行；

1   高度超过3m且面积超过20m²的非塑料类可燃物的存储

区 域 ；

2   高度超过1.8m且面积超过6m²的塑料物品的存储区域；

3    面积和高度小于上述限制，但相隔小于2.4m的多个存储区域。

4-8   某建筑内有多个不相邻的区域设置新风等送回风管道， 多个区域面积相加超3000m², 该建筑需要全部设置自动灭火系统，  还是仅设送回风管道的区域设自动灭火系统?设送回风管道的区域  所在的防火分区是否需要全部设置自动灭火系统?

答：根据《建筑设计防火规范》GB     50016-2014(2018年版) 第8.3.4条第3款“设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建 筑面积大于3000m²的办公建筑等”,其建筑或场所应设置自动灭火 系统，并宜采用自动喷水灭火系统。

因此，在设置送回风道(管)的集中空气调节系统所在的场所， 设置自动灭火系统。该场所是指该建筑或防火分区中设送回风管道 的区域。

给排水专业

4-9      一栋5层办公建筑，建筑面积约4000m²,    当仅在部 分楼层的部分房间(合计约1000m²) 设置送回风管道集中空调系 统时，需整栋楼设置自动喷水灭火系统还是仅在设置集中空调的区 域设置自动喷水灭火系统?

答：本题设有送回风管道集中空调的建筑面积小于3000m²,  该 5层办公建筑可不设自动喷水灭火系统。

4-10    储油间设置悬挂式干粉灭火器，是否需设置自动喷水

灭火系统?

答：储油间设置悬挂式干粉灭火器，可不设置自动喷水灭火系统。

4-11《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB   50067- 2014第4.2.3条的条文说明中将无围护结构的机械式停车装置视为 停车场。现有一个机械式停车装置，土建未设计围护结构，改造时 拟用不保温的轻质材料将机械停车装置的四周大部分面积均围合，  是否需要做自动喷水灭火系统?

答：(1)将敞开停车库改造为非敞开停车库，应满足《汽车库、 修车库、停车场设计防火规范》GB  50067-2014的要求，包括围护结  构的耐火等级、与其他建筑的防火距离等。

(2)敞开停车库改造成非敞开停车库，应按《汽车库、修车库、 停车场设计防火规范》GB  50067-2014的要求，设计自动喷水灭火系  统。

4- 12  《建筑电气与智能化通用规范》GB     55024-2022 第2.0.3条规定：“建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下 列规定：4.电气设备的正上方不应设置水管道”。此条条文说明中，

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

建筑物电气设备和智能化设备用房中包括空调机房、锅炉房和其它 设有配电柜和控制柜的动力机房。应如何设置自动喷水灭火系统?

答：首先，判定该场所是否属于不宜用水保护或灭火的场所， 如配电间、接线间等建筑物电气设备和智能化设备用房，不应设置 自动喷水灭火系统；空调机房、锅炉房、冷冻机房等设备房，即使 设有配电柜和控制柜，也可以设置自动喷水灭火系统。

其次，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB  50974-2014 第11.0.9条“消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时，其防 护等级不应低于IP55”,   可以要求配电柜和控制柜具有一定的防水 功能。同时，电气设备的正上方不应敷设有水管道。

4-13  4S 店有一个130m² 的仓库，主要为货架和堆垛存储， 仓库不是独立的一个防火分区。计算喷淋用水量时，是否还需要加  上非仓库区域的中危险级的喷水强度乘以130m² 的作用面积?

答：按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067- 2014规定，维修车间除应设置消防给水系统外，对于停车位大于15 辆的I 类维修车间或总建筑面积大于3000m²的，应设置自动喷水灭 火系统或泡沫喷淋灭火系统。

备件库面积130m²,  如不超过本层或本防火分区建筑面积的5%, 则按修车库设计，喷水强度为8L/min·m²,    持续喷水时间为1.0h。

备件库面积130m²,  如超过本层或本防火分区建筑面积的5%, 则备件库按仓库算。储物形式为货架和堆垛方式，最大储物高度 ≤3.5m,    喷水强度为8L/min·m²,    持续喷水时间为1.5h。

4-14某工程采用自动喷水局部应用灭火系统，按中危险I 级设计，作用面积内开放喷头数10个，喷头总数95个，配水管管

给排水专业

径是参照《自动喷水灭火系统设计规范》GB     50084-2017表8.0.9

的喷头数量确定还是按系统设计流量确定?

答：配水管管径应按系统设计流量通过水力计算确定，局部应 用灭火系统管径可不按《自动喷水灭火系统设计规范》GB  50084- 2017表8.0.9的喷头数量确定。

4-15  接自市政自来水管网的局部应用系统，是否需设消防 水泵结合器?

答：该系统可不设消防水泵结合器。

4-16     当宴会厅设计复杂吊顶时，自动喷水灭火系统喷头易 被遮挡，如何协调?

答：自动喷水灭火系统喷头与障碍物的距离应满足《自动喷水 灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7章喷头布置的相关要求。

《建筑防火通用规范》GB  55037-2022第6.5.1条“建筑内部装 修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施……,不应影响消防 设施或器材的使用功能和正常操作。”

吊顶装修与自动喷水灭火系统喷头布置应统筹安排，协同配合 设 计 。

4-17 《自动喷水灭火系统设计规范》GB     50084-2017第

5.0.4条中货架内置喷头的设置要求和货架内开放喷头数量，是否可 以按第5.0.8条规定执行?

答：《自动喷水灭火系统设计规范》GB   50084-2017第5.0.4条 中货架内喷头的设置要求和开放喷头数量，在“注”中有规定的， 按“注”规定执行；在“注”中没有规定及其他要求的，按《自动

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

喷水灭火系统设计规范》GB  50084-2017第5.0.8条执行。

4- 18    屋顶气楼或采光带处设置喷头是否可行(气楼与采光 带尺寸超出喷头间距要求)?若不可行，这些部位该如何考虑喷头 布置?

答：屋顶气楼或高出吊顶的玻璃采光带处应设置喷头，玻璃采 光带处喷头温级为93℃;也可以采用自动跟踪喷洒型射流喷头，喷 头由受温度升高启动改变为主动探测启动，从而改变喷头安装位置。

4-19  根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB    50084-

2017第7.1.15条，若四周有300mm 宽、800mm 高的装饰吊顶， 侧墙喷头安装在吊顶内侧，溅水盘与背墙的距离大于150mm,  是   否可行?

答：不可行。

边墙型喷头要求有20%~30%的喷水量喷在背墙上，阻止火焰沿 墙面蔓延。因此，无论水平式边墙型喷头，还是直立式边墙型喷头， 都应紧靠背墙面安装，标准边墙型直立式喷头溅水盘与背墙的距离 不大于100mm。

4-20       不吊顶场所，如顶板有梁、风管、桥架等障碍物的地 下汽车库或商业等场所，是否适用扩大覆盖面积喷头?

答：扩大覆盖面积喷头可以用于地下汽车库或商业等火灾危险 等级中Ⅱ场所，扩大覆盖面积喷头与顶板的距离应满足《自动喷水 灭火系统设计规范》GB  50084-2017第7.1.6条的要求。

4-21     汽车库采用直立型扩大覆盖面积洒水喷头时，按梁格

给排水专业

布置(依据《自动喷水灭火系统应用技术》第233页的说明，非正 方形布置),是否可行?

答：汽车库危险等级是中Ⅱ级，可以采用直立型扩大覆盖面积 洒水喷头。喷头布置的长边不应大于《自动喷水灭火系统设计规范》 GB  50084-2017表7.1.4中正方形布置的边长，喷头布置的短边不应 小于2.4m。

4-22     仓库采用ESFR  喷头时，为满足《自动喷水灭火系 统设计规范》GB     50084-2017第7.1.7条的要求，选用直立型 ESFR 喷头，但很难满足《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB   50261-2017第5.2.13,5.2.14条的要求，应如何调整?

答：直立型、下垂型ESFR 喷头设计时，应满足《自动喷水灭火  系统设计规范》GB  50084-2017第7.1.7条、第7.1.8条、第7.2.1条、 第7.2.3条有关ESFR 喷头要求；也应同时符合《自动喷水灭火系统 施工及验收规范》GB 50261-2017中第5.2.11条、第5.2.12条、第5.2.13 条和第5.2.14条的要求。

当喷头位置不满足要求时，应调整喷头的位置和喷头之间间距、 增加不燃平板和喷头等措施，消除障碍物的不利影响。

4-23  《自动喷水灭火系统设计规范》GB     50084-2017第

7.1.14条关于斜面和坡屋顶的要求，问：

(1)此处的斜面和坡屋顶是否按《坡屋面工程技术规范》GB  50693-2011第2.0.1条的定义，坡屋面指坡度大于等于3%的屋 面?很多大面积平屋面建筑找坡的坡度都达到甚至超过3%。

(2)坡屋顶屋脊处的喷头是否一定要在屋脊中心线上，还是只 要在600mm 或 8 0 0mm 的范围内即可?如下图阴影部分。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

答：(1)《自动喷水灭火系统设计规范》GB  50084-2017第7.1.14 条关于斜面和坡屋顶的要求，其坡度是以1/3(33.3%)为界。坡度 大于等于3%的屋面对自喷喷头安装影响很小，3.6m喷头间距其垂 直距离相差0.108m。

(2)3%的屋面喷头，除屋脊处布置，也可以屋脊中心线两边 布置，喷头间距为3600mm, 与顶板垂直距离小于54mm, 满足要求。

(3)一般厂房坡屋面的屋脊有根大梁，要保持喷头溅水盘距屋 脊的垂直距离不大于600mm, 有点困难。解决办法有，在屋脊大梁 处吊顶，或屋脊两边的喷头向屋脊移动，保证两边的喷头溅水盘距 屋脊的垂直距离不大于600mm, 且喷头的间距小于3600mm。

4-24     档案馆建筑面积远大于《细水雾灭火系统技术规范》 GB         50898-2013第3.4.3条和3.4.5条规定，细水雾灭火系统是 否可以不分割?

答：可按现行行业标准《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》 DA/T45-2021 中相关规定执行。

4-25    《消防设施通用规范》GB       55036-2022第6.0.1条 规定：水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的工作压力、供给强度、 持续供给时间和响应时间，应满足系统有效灭火、控火、防护冷却 或防火分隔的要求。是否可理解为水喷雾灭火系统和细水雾灭火系 统可用于防火分隔措施?设计参数如何取值?

给排水专业

答：水喷雾灭火系统有灭火、控火、防护冷却作用，细水雾灭火系 统有灭火、控火作用，《水喷雾灭火系统设计规范》GB  50219-95和《细 水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013没有防火分隔的设计参数。

水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统用于防火分隔，设计参数应 根据火灾实体试验确定。

4-26      当变配电所、开闭所等场所(不含油浸变压器、带油 开关)设置七氟丙烷灭火系统时，其灭火设计浓度、设计喷放时间、 浸渍时间该如何确定，是否可类比通讯机房、电子计算机房内电气 设备火灾的确定?

答：变配电所干式变压器和开闭所可以不采用气体灭火系统， 高层建筑的变配电所、开闭所等场所(不含油浸变压器、带油开关), 是作为贵重设备室要求采用气体灭火系统。按照《气体灭火系统设 计规范》GB   50370-2005第3.3.4条、3.3.7条、3.3.8条要求，其灭 火设计浓度10%、设计喷放时间10s、浸渍时间5min。

4-2 7《建筑防火通用规范》GB     55037-2022第8.1.9条

规定建筑内的溜冰场可不设置自动灭火系统。 一小型室内滑雪馆， 环境温度低于零下4度，底部有400mm  左右厚的冰雪层，环境与 室内溜冰场相似，是否可以不设自动灭火系统?

答：室内滑雪馆的冷区可不设自动灭火系统，售卖部、休息室 等非冷区按相关规范标准确定是否设自动灭火系统。

4-28     采 用C  类防火玻璃(耐火完整性不低于1小时的非隔 热性防火玻璃)作为疏散走道的隔断，需要设防护冷却系统对C 类 防火玻璃进行冷却保护。问：疏散走道隔墙耐火极限要求是1小时，

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

与自动喷水灭火系统持续喷水时间一致，此处的防护冷却系统能否 与自喷系统共用消防泵，在湿式报警阀前与自喷系统分开?(消防 水池有效容积及自喷供水泵流量扬程满足两个系统叠加的水量及压 力要求)。

答：《自动喷水灭火系统设计规范》GB    50084-2017第5.0.15 条规定： “当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃等防火分 隔设施时，系统应独立设置。”从术语“自动喷水灭火系统”定义， 防护冷却系统包含供水设施应独立设置。

4-29      住宅一层架空层改成敞开式自行车库，按《电动自行 车停放充电场所消防技术规范》DB32/T            3904-2020第8.1.3条 应设置湿式自动喷水灭火系统，敞开式自行车库采取防冻措施。问：

(1)是否需要设计电伴热，仅设计保温是否可以?

(2)湿式系统与《消防设施通用规范》GB      55036-2022第 4.0.2条冲突，湿式系统适用于环境温度高于或等于4℃且低于或等 于70℃的场所，如何处理?

(3)若敞开式自行车库不设置充电装置，仅供停车，是否仍 要执行《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB32/T     3904- 2020?

答：电动自行车充电和不充电时，都有发生火灾的案例，因此 架空层敞开式电动自行车库应按《电动自行车停放充电场所消防技 术规范》DB32/T   3904-2020的要求设置自动喷水灭火系统。

江苏地区环境温度低于0℃的时间不长，且零下温度不高。经过 多年实践，架空层的自动喷水灭火系统配水管采用加强保温或采用 “电伴热+保温层”的方式，能解决配水管道防冻问题。

给排水专业

4-30  根据《消防设施通用规范》GB    55036-2022第4.0.7 条，自动跟踪射流系统的管网分段阀门是否需要采用信号阀?

答：自动跟踪射流系统的管网分段阀门应采用信号阀或有锁具 的阀门。

4-31  根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB  51251-

2017第4.4.5条，单独设置房间的排烟机房是否可以不设自动喷水 灭火系统?屋顶上做自动喷水灭火系统的排烟机房，是否需设水流 指示器、末端设试水阀?

答：单独设置房间的排烟机房可不设自动喷水灭火系统，合用 房间的排烟机房应设自动喷水灭火系统；合用排烟机房的自动喷水 灭火系统配水管道可接自下层自喷系统。

4-32   《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB    50261- 2017第7.2.5条规定：“湿式报警阀调试时，在末端装置处放水， 当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa 、 放水流量大于1L/s  时，报 警阀应及时启动……"。此条是否要求湿式报警阀的设置位置应考 虑报警阀进口压力需满足一定要求时，才能保证湿式报警阀及时开 启?

答：产品标准《自动喷水灭火系统第2部分：湿式报警阀、延迟器、 水力警铃》GB    5135.2-2003第4.10.1~4.10.5条及4.12条对装配好的  湿式报警阀，进行标准的规定试验时，涉及压力、流量要求以及试  验条件都有比较全面严格的规定要求。所有的试验都是在湿式报警  阀进口压力不小于0.14MPa的情况下进行的；同时4.12条还要求报  警阀阀瓣组件开启过程中，阀瓣组件上下两侧压差最大时，进口压  力与出口压力之比值不应大于1.16。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

所以湿式报警阀的设置位置应考虑报警阀进口压力要求不小于 0.14MPa及进口压力与出口压力之比值不应小于1.16时，才能保证 湿式报警阀及时开启。

4-33  某家具厂生产车间占地面积1450m², 地上四层，总 建筑面积大于3000m²。 鉴于厂房面积较大，火灾危险性较高，是 否应设自动喷水灭火系统?

答：《建筑防火通用规范》GB  55037-2022第8.1.8条第3款“占 地面积大于1500m²的地上木器厂房”应设置自动灭火系统。该家具 厂生产车间占地面积1450m², 可不设自动喷水灭火系统。

4-34  是否所有物流建筑都需要设计自动喷水灭火系统?

答：按《物流建筑设计规范》GB   51157-2016第15.1.1条规定

执 行 。

15.1.1 物流建筑的消防设计除应符合本规范外，尚应按下列要求执行现行国家标准《建筑 设计防火规范》GB   50016的规定：

1  作  业型物流建筑应执行有关厂房的规定；

2  存储型物流建筑应执行有关仓库的规定；

3  综合型物流建筑的作业区、存储区应分别执行有关厂房和仓库的规定。

4-35     工业厂房改造项目，由于工艺要求需在防火墙上开设 洞口，一般不大，需要设置防火分隔水幕系统。若消防水池容积、 喷淋水泵流量和扬程均能满足整个系统要求，水幕系统是否可以串 联在自动喷水灭火系统上?新建项目也可以这么做还是必须分成独 立的系统?

答：不可以。《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017  第6.2.1条规定：“水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀”。

给排水专业

为洞口设置的防火分隔水幕其功能、启动、火灾延续时间与用于扑  救地面火灾的闭式系统不同，为了便于管理，规定单独设置报警阀组。

4-36  不在《自动喷水灭火系统设计规范》GB    50084- 2017附录A 所明确生产工艺范围的甲乙类工业厂房，因防火分区 面积扩大而需设自动喷水灭火系统时，自喷场所的危险等级应如何 确定?如易燃液体的非喷雾操作场所?

答：危险等级可参考《自动喷水灭火系统设计规范》GB  50084-   2017第3.0.1条和第3.0.2条的条文说明表4、表5、表6中所列场所。

4-37        甲类生产车间(厂房内无遇水爆炸的物质),按照规 范不需要设置自动灭火系统，由于生产工艺要求，防火分区面积超 出规范要求，可否设置自动喷水灭火系统以达到面积翻倍的需求?

答：《建筑设计防火规范》GB     50016-2014(2018版)第3.3.3 条规定：“厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许 建筑面积可按本规范第3.3.1条的规定增加1.0倍。”无忌水物料， 可以采用自动喷水灭火系统，有条件采用自动泡沫灭火系统更好。

4-38      通规中未明确需设自动喷水灭火系统的乙类厂房，是 否都可不设置，如烤漆、喷涂车间等?

答：乙类厂房按照《精细化工企业工程设计防火标准》GB 51283-2020、《石油化工企业设计防火规范》GB  50160-2008(2018 年版)等规范执行。

4-39    医疗器械多层丙类厂房，建筑面积大于3000m²,   不 属于制鞋、制衣、玩具及电子等类似厂房，不属于劳密企业。提供

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

了生产材料、产品的燃烧性能报告(符合产品标准),是否可以作 为判定不设置自动喷水灭火系统的依据?

答：《建筑设计防火规范》GB     50016-2014(2018年版)第1.0.1 条明确“为了预防建筑火灾，减少火灾危害，保护人身和财产安全， 制定本规范。”因此，保护人身和财产安全是消防目的之一。

设计人员应根据人员密集、生产工艺、生产原材料、中间物质 和最终产品等的性质、各类生产相关物质的数量、物质的燃点判定 丙类厂房是否需设自动喷水灭火系统。审查人员应根据相关条款要 求进行审查，如没有明确条款规定，应尊重设计人员选择。

4-40     钢结构仓库，由原来的丁、戊类仓库改造为丙类仓库， 需要增加设计自动喷水灭火系统，如全部设置自动喷水灭火系统对 结构荷载影响较大，需要对屋面钢结构整体进行加固。可否采用自 动消防炮灭火系统代替自动喷水灭火系统，结构只需对设置水炮的 位置局部加固?

答：应先按现行规范确定自动灭火系统的形式，根据所选形式 的需要，对钢结构局部支撑构件及屋面钢构件进行必要的加固改造。

4-41     丙类液体仓库采用何种自动灭火系统?泡沫-雨淋系 统?湿式自动喷水灭火系统是否可行?

答：丙类液体如动植物油、沥青、蜡润滑油、机油、重油、闪 点大于等于60℃的柴油、糖醛、白兰地成品库。自动灭火系统可采 用泡沫-喷淋系统、细水雾灭火系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统。 丙类液体火灾，属于流淌性火灾，采用自动喷水灭火系统不可行。

4-42  丙类厂房：(1)精细化工类是否按《精细化工企业工

给排水专业

程设计防火标准》GB     51283-2020第9.5.1条规定设置自动喷水 灭火系统?(2)如果厂房不属于需要设计自动喷水灭火系统的类别 或达不到需要设自动喷水灭火系统的级别，但是其内部设置了集中 空调系统，是否需要增设自动喷水灭火系统?(3)如果设置自动喷 水灭火系统，生产过程中有使用丙类液体的厂房，该区域设置自动 喷水灭火系统还是泡沫一雨淋系统?设计参数按严重危险级还是中 危险级?

答：(1)精细化工类厂房按照《精细化工企业工程设计防火标准》 GB  51283-2020第9.5.1条要求确定是否设置自动喷水灭火系统。

(2)如果厂房不属于需要设计自动喷水灭火系统的类别或达不 到需要设自动喷水灭火系统的级别，但是其内部设置了集中空调系 统，不需要增设自动喷水灭火系统。

(3)如果设置自动喷水灭火系统，生产过程中有使用丙类液体 的厂房，如厂区有条件的话设置泡沫-喷淋系统或泡沫-雨淋系统。  但如果不是封闭厂房，或者楼板是镂空楼板，因为单层不好分区，  火灾报警系统无法精确单独控制，需按2层同时启动或整个厂房所  有楼层同时启动，泡沫用量较大。如果厂区没有泡沫站或条件不允  许的情况下，也可设置自动喷水灭火系统，规范上没有强制性要求  必须设置泡沫-喷淋系统或泡沫-雨淋系统。所以要根据厂区现场  泡沫站设置情况，根据技术经济比较综合考虑。总之泡沫-雨淋系 统效果最好，泡沫-喷淋系统效果次之，自动喷水灭火系统效果一般。 火灾危险等级根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB  50084-2017附  录A 确定，正常丙类液体应该是严重危险级I 级。

4-43      丙类厂房或仓库，已设自动喷水灭火系统，叉车充电 区是否应设自动喷水灭火系统，且是否应采用快速响应喷头?

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

答：一般叉车充电区在丙类厂房或仓库内部有单独分隔，需设 自动喷水灭火系统，应采用快速响应喷头。

4-44      对于设有自动喷水灭火系统的工业建筑，采用稳压泵 稳压的临时高压消防给水系统，且备用泵为柴油机消防水泵(100% 备用)时是否需要设置高位消防水箱及气压供水设备?

答：根据《石油化工企业设计防火标准》GB  50160-2008(2018  年版)第8.5.1条规定：石油化工厂房建筑可以不设置高位消防水箱  及气压供水设备。其它工业建筑按《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014第6.1.9.2条规定执行。

4-45     丁戊类车间屋顶设置露天停车场，汽车坡道封闭，请 问汽车坡道是否需要设置自动喷水灭火系统(本项目其他场所未设 置自动喷水灭火系统)?

答：该汽车坡道不需要设置自动喷水灭火系统。

根据《建筑设计防火规范》GB      50016-2014(2018年 版 ) 第 12.2.1条规定：“四类隧道和行人或通行非机动车辆的三类隧道，可 不设置消防给水系统。”屋顶设置露天停车场，汽车坡道封闭，与 丁戊类车间有防火分隔，类似城市交通隧道，因此该汽车坡道不需 要设置自动喷水灭火系统。

4-46   《建筑设计防火规范》GB            50016-2014(2018年版)

第5.5.17条注3明确建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时，其安 全疏散距离可按本表的规定增加25%。建筑采用敞开式外廊的平面 形式，除敞开式外廊以外的其他部位均设置了自动喷水灭火系统(敞 开式外廊未设置自动喷水灭火系统),是否可认定为该建筑内全部

给排水专业

设置自动喷水灭火系统?

答：除规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外，民用建 筑均设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统，可认定为该 建筑内全部设置自动喷水灭火系统。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

5     既有建筑改造

5-1     老旧小区改造项目中，室内非机动车库面积小于 300m²,  是否需要增设自动喷水灭火系统?

答：室内非机动车库需要增设自动喷水灭火系统。

5-2   既有建筑局部消防改造项目，消火栓系统设计流量是 否要按现行规范执行?

答：功能改变的建筑局部改造，消火栓系统设计流量要执行现 行规范；功能未改变的建筑局部改造可执行原标准。

5-3   既有建筑整体消防改造项目，是否需要重新核对室外 消火栓系统设计?

答：需要重新核对室外消火栓系统设计。

5-4   对于原设计验收合格，现进行改造的项目，在单体审 查时是否要求提供室外消防给水总平面图?

答：当改造建筑的改造类型涉及室外消防给水时，需要提供室 外消防给水总平面图或有关参数。

5-5   对于功能改变的局部改造项目，当消防泵房与高位消 防水箱不在改造范围内时，是否仅消防泵房水池、消防水箱的位置 可执行原规范?还是设施有效容积、性能要求等均可执行原规范?

答：可执行原标准的内容有：

(1)消防水池、高位消防水箱及水泵房的设置位置；

给排水专业

(2)继续使用的消防水池、高位消防水箱有效容积的计算方法；

(3)继续使用的消火栓系统，消火栓栓口动压及消防水枪充实 水 柱 。

5-6  既有学校类建筑改造，建筑总体积小于或等于 10000m³,  建筑高度小于或等于15m, 原建筑设有室内消火栓系统， 由市政管网直接供水。改造因市政水压不满足现行规范中有关室内  消火栓栓口动压不小于0.25MPa  要求，设计将原主体消防设施室  内消火栓取消，改为消防软管卷盘，是否降低原建筑消防安全水平?

答：取消室内消火栓系统，改为消防软管卷盘，可认为降低原 建筑消防安全水平。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查

Review of Construction Drawing Design for Construction Projects in Jiangsu Province

技术问答

电气专业

电气专业

1     供配电系统

1-1   特大型和大型车库应按一级负荷供电，中型车库应按 二级负荷供电，是指车库内所有负荷吗?

答：《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015第7.4.1条是对车库供 电电源的要求，不是要求车库内所有用电负荷均应按一级或二级负 荷供电，应根据车库内各类用电设备对供电可靠性的要求确定其负 荷等级 。

1-2    一个多层工业建筑因生产用电设备为一级用电负荷， 或大中型饮食建筑的厨房冷库为二级负荷，但它的室外消防用水量 不大于25L/s,   消防用电是否可以按三级负荷供电?是否有规范规 定消防用电负荷等级必须为建筑物中最高等级用电负荷?

答：除现行标准已规定消防用电负荷等级的建筑外，室外消防  用水量不大于25L/s的其他公共建筑，其消防用电可按三级负荷供电。 消防用电负荷等级应按相关标准的要求确定。

1-3    根据《建筑防火通用规范》GB     55037-2022第

10.1.2条、第10.1.3条，不属于上述两条的甲、乙类厂房和仓库消 防用电负荷可按三级负荷供电。但是《石油化工可燃气体和有毒气 体检测报警设计标准》GB/T     50493-2019第3.0.9条规定：可燃 气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场 报警器等的供电负荷，应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑，  宜采用UPS  电源装置供电。

对于消防用电可按三级负荷供电、但需设置可燃气体和有毒气

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

体检测报警系统的厂房或仓库，气体探测器、报警控制单元、现场 报警器的供电负荷应按照何种负荷等级考虑?

答：《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019适用于石油化工新建、扩建工程中可燃气体和有毒气体 检测报警系统的设计。

对非石油化工工程的甲、乙类厂房和仓库，其可燃气体和有毒 气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场报警器应按《供 配电系统设计规范》GB  50052-2009和专门的国家标准确定负荷等级 和供电要求。

1-4  《民用建筑电气设计标准》GB    51348-2019第3.2.11 条第3款规定：当建筑物由双重电源供电，且两台变压器低压侧设 有母联开关时，二级负荷可由任一段低压母线单回路供电。对于一 个建筑群，变电所进线满足双重电源条件、且变压器低压侧设有母 联开关，但变电所不在单体建筑内或变电所设在各单体建筑合用的 地下室内时，该单体建筑的非消防二级负荷是否可以采用单回路进 线?对于工业建筑是否可以参考该规定进行设计?

答：供电方案满足《民用建筑电气设计标准》GB  51348-2019 第3.2.11条第3款要求的变电所设在单体建筑内、或设在各单体建 筑合用的地下室内时，该单体建筑的非消防二级负荷可以采用单回 路进线。此变电所未设在单体建筑内时，该单体建筑的非消防二级 负荷应采用双回路供电。工业建筑可以参考该供电方案进行设计。

1-5   申请为二级负荷供电的第二路电源有困难时，可否利 用太阳能光伏发电储能后作为第二路电源?设计文件注明由建设单 位协调第二路电源可行吗?

电气专业

答：二级负荷可采用一路市政电源、并设置蓄电池组作为备用 电源供电，蓄电池组的供电容量和持续供电时间应满足用电设备连 续用电的要求。

太阳能光伏发电系统不能作为独立电源使用。蓄电池组可以利 用太阳能光伏发电系统作为充电电源，同时市政电源应作为后备充 电电源。

只要后续协调的第二路电源能落实，且与设计的供配电系统一 致，可以在施工图设计文件中注明由建设单位协调第二路电源。

1-6    根据《商店建筑电气设计规范》JGJ    392-2016第 3.3.2条，小型商店建筑的经营管理用计算机系统用电、应急照明、 值班照明等负荷为二级负荷，是否所有负荷(含消防负荷)可以采 用单电源供电?《商店建筑电气设计规范》JGJ    392-2016规定的 二级负荷备用电源是否可以采用蓄电池供电?

答：应根据小型商店建筑内各用电负荷的负荷分级情况，从整 体上确定该小型商店建筑用电负荷等级，并作为向供电部门申请用 电的依据。二级负荷应由两回线路供电，要求线路有两个独立部分， 不要求电源的相对独立。

各级用电负荷可根据用电需要确定是否设置备用电源，蓄电池 组可作为备用电源，备用电源的供电容量和持续供电时间应满足用 电设备连续用电的要求。

1-7    气体灭火场所使用的事故通风机电源是否需要接自消 防电源?利用普通电动卷帘门作为疏散出口的丙类仓库，该电动卷 帘门是否需要接自消防电源?

答：气体灭火场所使用的事故通风机用于灭火后的防护区通风

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

换气，属于火灾后通风设备，不属于消防用电设备，其电源不宜接 自消防电源。

当设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的卷帘门作为疏散门 时，如采用电动卷帘门，则该电动卷帘门电源应接自消防电源。(该 卷帘门是否采用电动卷帘门、以及如何实现在关闭后从任何一侧手 动开启卷帘门，由建筑专业确定。)

1-8 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB/T         50493-2019第3.0.8条及第3.0.9条规定：石油化工可燃 气体和有毒气体检测报警系统应独立于其它系统单独设置；供电负 荷应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑；宜采用UPS  电源装置 供电。有以上情况出现的消防控制室内消防用电负荷是否按一级负 荷要求供电?

答：《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019适用于石油化工新建、扩建工程中可燃气体和有毒气体 检测报警系统的设计。

石油化工工程中，消防控制室的用电负荷等级应按《建筑防火 通用规范》GB  55037-2022第10.1.1条～第10.1.3条、《建筑设计 防火规范》GB    50016-2014(2018年版)第10.1.1条~第10.1.3条、 或专门的国家标准要求确定。

1-9   消防控制室与安防控制室合用时，可否采用一个双电 源切换配电箱供电?

《民用建筑电气设计标准》GB    51348-2019第23.5.1条第2 款规定：当消防控制室与安防监控中心合用机房，且火灾自动报警 系统与安全技术防范系统有联动时，供电电源可合用配电箱。但是

电气专业

《建筑电气与智能化通用规范》GB     55024-2022第5.3.4条规定： 安防监控中心应采用专用回路供电。消防、安防属于不同系统，对  供电的要求不一样，是否应执行《建筑电气与智能化通用规范》GB   55024-2022规定，设置不同双电源切换配电箱?

答：应按《建筑电气与智能化通用规范》GB  55024-2022第5.3.4 条要求设计，火灾自动报警系统、安全技术防范系统应分别从变电 所低压配电柜或低压进户的第一级配电柜处采用专用回路供电。

《民用建筑电气设计标准》GB   51348-2019第23.5.1条第2款 明显与GB  55024-2022第5.3.4条的要求不一致，不应再按其要求设 计。

1-10       根据《民用建筑电气设计标准》GB      51348-2019第

7.2.1条第2款和第7.2.2条第1款，多层建筑的防灾用电负荷宜自 成系统，高层建筑的防灾用电负荷应自成系统，这里的自成系统是 否意味着应与其他用电负荷在建筑物的第一级配电处分开?例如：  厨房中的事故风机属防灾用电，在厨房用电的负荷等级满足事故风 机的负荷等级要求时，如果该厨房配电箱不是建筑物的第一级配电， 厨房中的事故风机从厨房配电箱中取电，是否可以判定不满足该规 范要求?

答：“自成系统”是指从建筑物内的低压配电室第一级配电箱 开始分别自成配电系统。“建筑物内的低压配电室”可以是单体建 筑的总配电室，当建筑规模较大且设有分配电室时，也可以从分配 电室分别自成配电系统。

应根据建筑内厨房事故排风机台数、容量、设置位置确定厨房 事故排风机配电系统设计。当供配电系统满足厨房事故排风机连续 用电的要求时，为方便使用、管理、维护，厨房事故排风机可以从

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

厨房配电箱取得电源。

1  -11     不同楼层或相邻防火分区的作用性质相同且功率较小 的消防设备双电源自动切换配电箱、应急照明双电源自动切换配电 箱，不超5台共10kW, 可否采用链式配电或共用预制分支电缆供 电?

答：问题中的情况属于消防配电干线配电，应采用树干式配电， 不应采用链式配电。

预制分支电缆供电属于树干式配电中的一种方式；链式配电所 接的是终端用电设备，终端用电设备不宜超过5台。

1-12      关于《建筑防火通用规范》GB     55037-2022第

10.1.5条及第10.1.7条，以下理解哪个正确：

(1)备用电源及线路的供电时间应满足建筑主体结构(表

10.1.5)的要求；

(2)备用电源及线路的供电时间应满足消防设备的要求，消防 设备的供电时间按《民用建筑电气设计标准》GB     51348-2019表 13.7.16确定。

答：《建筑防火通用规范》GB   55037-2022第10.1.5条和第 10.1.7条明确消防用电设备的消防备用电源的供电时间和容量、消防 配电线路的选型和敷设应满足该建筑设计火灾延续时间内消防用电 设备的持续用电要求。设计火灾延续时间是根据火灾统计资料、国 民经济水平、消防救援力量等主要因素综合权衡确定，不是根据建 筑构件的耐火极限确定，也不是具体对某个消防用电设备的要求， 而是对建筑物的整体要求。

根据建筑物类别和具体类型，确定建筑物的设计火灾延续时间，

电气专业

当现行相关标准对建筑的设计火灾延续时间另有较GB  55037-2022第 10.1.5条规定的时间长者，还应符合其他标准的相关规定。例如，《消 防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014表3.6.2对不同场所的 火灾延续时间作了规定，相同类型的建筑与GB   55037-2022表10.1.5 的取值有个别不同，此时应按时间长者确定设计火灾延续时间。

GB   55037-2022中的“消防用电负荷”包括消防控制室和消防 水泵房的应急照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探 测与报警系统、需使用电源的自动灭火系统或装置、疏散照明和疏 散指示标志以及电动的防火门窗、卷帘、阀门等设施、设备。这些 消防用电设备的最少持续供电时间按下列情况确定(民用建筑按《民 用建筑电气设计标准》GB  51348-2019表13.7.16确定):

(1)火灾自动报警系统、消防水泵、消防电梯、消防控制室和 消防水泵房的备用照明的最少持续供电时间不应少于建筑的设计火 灾延续时间；

(2)疏散照明和疏散指示标志备用电源的持续供电时间不应小 于GB  55037-2022表10.1.4的规定值；保证人员疏散安全的防烟排 烟设施的最少持续供电时间不应小于疏散照明时间，其最少持续供 电时间也应满足该表的规定值；

(3)根据相关标准规定，确定需使用电源的自动灭火系统或装 置的最少持续供电时间；

(4)对于仅在火灾初期使用的消防用电设备，如电动的防火门 窗、卷帘、阀门等，或者特殊的消防用电设备，如避难层(间)的 送风风机、消防排水泵等，可根据使用场所和使用需要确定最少持 续供电时间。

消防备用电源的供电时间要按照建筑内各消防用电设备设计持 续运行时间最长者确定，且不应小于建筑的设计火灾延续时间或对

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

应消防用电设施所需持续供电时间。消防备用电源的供电容量应满 足火灾时在火灾延续时间内需要同时工作的消防用电设备所需的容 量。

消防配电线路选型应明确技术指标(耐火温度和持续供电时间)  要求，推荐采用中国建筑学会标准《民用建筑电气线路防火设计标准》 T/ASC 23-2021作为民用建筑消防配电线路选型依据(工业建筑可参  照选型)。根据此标准，民用建筑内消防配电线路的耐火温度和持  续供电时间要求如下：

(1)6kV~35kV    中压电力电缆，应采用耐火温度不低于 750℃、持续供电时间不少于90min的阻燃耐火电缆；

(2)高度大于250m的超高层建筑，消防电梯和辅助疏散电梯 的供电电缆应采用耐火温度950℃、持续供电时间不小于180min的 阻燃耐火电缆；

(3)消防电源主干线，应采用耐火温度950℃、持续供电时间 不小于180min的阻燃耐火电缆；

(4)消火栓泵、消防转输水泵、水幕泵、消防控制室、防烟和 排烟设备及消防电梯的配电干线，应采用耐火温度950℃、持续供电 时间不小于180min的阻燃耐火电缆；

(5)喷淋泵、防火卷帘等消防用电设备的配电线路，及上述 第4条中各类消防设备机房内的分支线路应采用耐火温度不低于 830℃、持续供电时间不少于90min的阻燃耐火电缆；

(6)消防设备的手动控制线路、火灾自动报警系统的联动控制 线路、消防应急照明等配电线路，应采用耐火温度不低于750℃、持 续供电时间不少于90min的耐火电线电缆；

(7)耐火电线电缆的燃烧性能不应低于B₁ 级，明敷线缆的产 烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0 级；成束敷设的配电线

电气专业

路受非金属含量限制不能满足阻燃要求时，应选择相应的阻燃类别 (A 、B 、C 、D)。

消防配电线路敷设方式应根据相关规范的要求和线路类型选择 确定。当封闭金属槽盒或金属导管采取防火保护措施时，不可因此 降低消防配电线路的耐火特性，仍应按上述要求选择相应耐火特性 的电线电缆。

1-13        相邻防火分区共用防火分区交界处的配电间，两个防 火分区的消防风机、应急照明是否可以共用消防双电源切换箱?

答：可以。

1-14    事故风机电源从消防配电箱接入，此种情况是否判定 为违反强制性条文?

答：不建议事故排风机与消防设备共用配电干线，但是在事故 排风机数量较少、总容量较小时，可以由消防电源供电。因此，上 述情况不应判定违反《建筑防火通用规范》GB   55037-2022第10.1.5 条。

1-15    附设式消防水泵房内的平时排风机，其电源能否从消 防水泵双电源切换箱供电?

答：消防水泵房内通风机不属于消防用电设备，但为消防水泵 房服务，可以由消防水泵双电源切换箱供电，同时应采取在火灾时 停风机措施。

1-1   6对于防排烟机房、消防电梯机房等消防设备用房，其 房间内的插座、排风机等用电是否可以由设置在消防设备用房内的、

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

为消防设备供电的配电箱采用专用回路供电?

变电所设置的变电所照明配电箱，是否可以为变电所内的插座、 排风机等非消防用电负荷供电?

答：防排烟机房、消防电梯机房内的照明、插座可由机房内的 消防配电箱配电。消防电梯机房内的排风机可由机房内的消防配电 箱配电。变电所内的插座、通风机可由变电所照明配电箱供电。

上述照明、插座、风机应从机房配电箱分设不同回路配电。回 路所接用电设备仅限于配电箱所在机房内的用电设备，不得接入机 房外的用电设备。防排烟机房、消防电梯机房、变电所内的检修插 座回路开关平时应处于断开状态，仅在检修时接通电源。

1-17    《建筑电气与智能化通用规范》GB      55024-2022   第4.3.1条“由建筑物外引入的低压电源线路，应在总配电箱(柜)    的受电端装设具有隔离功能的电器”,与《民用建筑电气设计标准》   GB         51348-2019第7.1.4条第3款“由建筑物外引入的低压电源   线路，应在总配电箱(柜)的受电端装设具有隔离和保护功能的电器” 的要求不一致，审图时如何把握?

答：由建筑物外引入的低压电源线路，在总配电箱(柜)的受 电端均应装设具有隔离功能的电器。

根据下列情况确定是否在总配电箱(柜)的受电端装设具有保 护功能的电器：

(1)从市政电网引入的低压电源线路，应在受电端装设具有保 护功能的电器；

(2)由本单位用户变电所引入的专用回路，在受电端可不装设 具有保护功能的电器；

(3)由本单位用户变电所树干式配电至各单体建筑，应在总配

电气专业

电箱(柜)的受电端装设具有保护功能的电器。

1-18   用电负荷等级为三级的小型建筑，总配电箱进线处装 设了剩余电流动作保护电器，而应急照明配电箱主电源配电回路由 此总配电箱引出，在总配电箱进线断路器剩余电流保护动作跳闸时， 应急照明主电源将失电，该配电方案是否满足《消防应急照明和疏 散指示系统技术标准》GB        51309-2018第3.3.2条要求?此种情 况下，是否应取消进线处剩余电流动作保护电器，而将剩余电流动 作保护电器装设到各个非消防电源出线回路上?

答：总配电箱进线处装设剩余电流动作保护电器，并向应急照 明配电箱配电，不满足《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB 51309-2018第3.3.2条要求。

此种情况下，可以取消进线处剩余电流动作保护电器，在各个 非消防电源出线回路上装设剩余电流动作保护电器；或者保留进线 处剩余电流动作保护电器，该剩余电流动作保护电器仅动作于信号， 并将信号送至有人值班的场所。

1-19  室外工作场所、潮湿场所的用电设备是否均须设置 30mA  的剩余电流动作保护电器?室内卷帘门、电动门配电线路需 要设置剩余电流动作保护电器?

答：应根据《建筑电气与智能化通用规范》GB   55024-2022第  4.6.5条条文说明中“表6”、《<建筑电气与智能化通用规范>图示》 24DX002-1 第78～79页表1～2,确定应采用额定剩余动作电流  不大于30mA的 RCD作为附加防护措施的特殊装置或场所。

电动门配电回路应设剩余电流动作保护电器。室内卷帘门配电 回路未要求设剩余电流动作保护电器。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

1-20  《建筑电气与智能化通用规范》GB   55024-2022 第4.6.5条第2款及条文说明：额定电流不超过32A 的人员可触及 的室外电气设备回路应装设剩余电流动作保护电器，室外电气设备 包括室外移动设备和灯箱广告、电话亭、充电桩等室外固定设备。 请问“室外电气设备”是否包括城镇污水处理厂的额定电流不超过 32A  的人员可触及的室外电气设备?

答：供电电压不超过35kV的城镇污水处理厂电气设计应执行《建 筑电气与智能化通用规范》GB  55024-2022。《建筑电气与智能化通 用规范》GB    55024-2022第4.6.5条的要求是：当采用剩余电流动作 保护电器作为电击防护附加防护措施时应采取哪些措施；不是要求 确定哪些特殊装置或场所应采用剩余电流动作保护电器作为电击防 护附加防护。

应根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.6.5条条 文说明中“表6”、《<建筑电气与智能化通用规范>图示》24DX002-1 第78～79页表1~2,确定城镇污水处理厂内应采用额定剩余动作电流 不大于30mA的 RCD作为附加防护措施的特殊装置或场所。

例如，厂区内的户外照明装置、电动汽车充电设备、升降停车 设备、室外金属电动门等，其配电线路均应设置额定剩余动作电流 值不大于30mA的剩余电流保护器。

1-21   《建筑电气与智能化通用规范》GB       55024-2022 第4.6.10条要求：电辅助加热的太阳能热水器应采用额定剩余电流 动作值不大于30mA 剩余电流动作保护电器。请问此处是不是特指 内置式电辅热太阳能热水器?当采用空气源热泵作为辅助加热时，  其配电回路是否要设置30mA  剩余电流动作保护电器?

答：电、热泵均属于太阳能热水系统的辅助能源，是不同类型

电气专业

的辅助能源。

电辅助加热是用电直接加热水温，类似常规电热水器，在储热 水箱内置电加热器，其配电回路应设置额定剩余电流动作值不大于 30mA的剩余电流动作保护电器。

采用空气源热泵热水系统辅助加热时，空气源热泵热水系统的 供电回路应设短路、过载和接地故障保护，内置电加热系统回路应 设置额定剩余电流动作值不大于30mA的剩余电流动作保护电器。

1-22        设于室外(如屋顶)的大功率空调室外机(额定电流 大于32A) 配电回路是否需设置RCD?   额定剩余电流动作值应如 何选择?

答：从多联机空调系统室外机自然泄漏电流、属于固定式电气 设备、以及不属于《建筑电气与智能化通用规范》GB  55024-2022第 4.6.5条条文说明中“表6”规定的特殊装置考虑，其配电回路可不 设置额定剩余动作电流值不大于30mA的剩余电流保护器作为电击防 护附加防护措施。

为防止一般人员触及多联机空调系统室外机发生电击事故，建   议在多联机空调系统室外机周围，设置遮栏或防护物，以防止一般   人员触及室外机；或在可能触及带电部分的开孔处，设置“禁止触及” 的警示标志；或机组设置辅助等电位联结措施。

1-23     消防风机房层高2.5m, 备用照明灯具是否设置剩余 电流动作保护电器作为附加防护?

答：安装高度在2.5m及以下，且采用交流低压供电的消防备用 照明灯具不应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护，可采用Ⅱ 类或Ⅲ类灯具，当采用I 类灯具时应采用安全特低电压供电。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

1-2  4雨棚、室外走廊、架空层的照明回路，灯具安装高度 高于2.5m, 是否需要设置剩余电流动作保护电器作为附加防护?

答：雨棚、室外走廊、架空层采用交流低压供电的I类照明灯具， 当人员可触及、或安装高度在2.5m及以下时，应设置剩余电流动作 保护电器作为附加防护。

1-25  根据《省住房城乡建设厅关于加强全省建筑供水设施 防冻保温工作的通知》(苏建城[2016]669号)第一 、6条规定， 给水管道井照明设施应采用安全电压供电。是否可以按照《建筑电  气与智能化通用规范》GB     55024-2022第4.5.4条，当给水管道 井照明灯具安装高度在2.5m 及以下，且灯具采用交流低压供电时， 设置剩余电流动作保护电器作为附加防护，而不采用安全电压供电?

答：给水管道井内照明灯具可以采用剩余电流动作保护电器作 为附加防护，额定剩余电流动作值不应大于30mA。

住宅建筑的给水管道井照明应按《省住房城乡建设厅关于加强 全省建筑供水设施防冻保温工作的通知》(苏建城〔2016〕669号) 第一、6条规定采用安全电压供电。

1-26    《建筑电气与智能化通用规范》GB     55024-2022 第4.6.5条第2-1)款规定：额定电流不超过32A 的供一般人员使 用的电源插座回路应装设剩余电流动作保护电器。

(1)是否所有挂壁空调都要装设剩余电流动作保护电器?

(2)如果是住宅，从经济角度考虑，将三四个插座回路合用一 个RCD  是否满足要求?

答：根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第7.5.5条 第5-4)款，挂壁空调插座回路要装设剩余电流动作保护电器(RCD),

电气专业

额定剩余电流动作值不应大于30mA。

住宅建筑户内插座回路可以采用分组设置RCD,  但不应一台家 用配电箱只设置一套总RCD 保护，需设置RCD 的三相配电回路，应 每一回路单独设置RCD。当多个插座回路共用一个RCD保护时，应 避免正常泄漏电流引起RCD误动作。

1-27    《<建筑电气与智能化通用规范>图示》24DX002-1

第59页中，断路器作短路保护兼接地故障保护的保护线路最大长度 与《建筑电气常用数据》19DX101-1 第4-25页有差异，设计时应 参照哪本图集的数据?

答：当TN 系统采用断路器作接地故障保护，计算线路最大允许 长度时，应校验断路器接地故障保护的灵敏度。

当采用符合《电气附件家用及类似场所用过电流保护断路 器第1部分：用于交流的断路器》GB/T  10963.1-2020/IEC  60898- 1:2015、脱扣曲线为B 或 C 型的断路器时，可参考《<建筑电气与智 能化通用规范>图示》24DX002-1 第59页的数据。

当采用符合《低压开关设备和控制设备第2部分：断路器》GB/ T14048.2-2020/IEC    60947-2:2019的断路器时，可参考《建筑电气 常用数据》19DX101-1 第4-25页表4.31的数据，并注意第4-26页 的使用说明。

1-28        消防用电设备过负荷报警信号应送至消控室的消防电 源监控器，还是需要在消控室专设过负荷报警器，过负荷报警信号 送至该报警器?如果项目中还有非消防用电负荷(如工业项目爆炸 危险环境的事故排风机)需要设过负荷报警，其报警信号是否要单 独传送、送至何处?

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

答：采用消防设备电源监控系统的过电流监测功能实现过负荷 报警时，消防用电设备供电回路过负荷报警信号应送至消控室的消 防设备电源状态监控器。同为安全设施的非消防用电负荷供电回路 过负荷报警信号不需要单独传送，可以与消防用电设备供电回路过 负荷报警共用同一套过负荷报警系统。

1-2 9《建筑电气与智能化通用规范》GB     55024-2022

第4.3.7条如何理解、实施?哪些回路属于因过负荷引起断电而造成 更大损失的供电回路?“消防灭火装置”是否可以理解为不包括消 防风机、应急照明等“非灭火用途”消防设备，“安全设施(防盗 报警器、瓦斯报警器等报警设备)”是否可理解为安防设备?

《<建筑电气与智能化通用规范>图示》24DX002-1  第 5 2 页图示方案一和方案二如何区分理解?如何判定可以不设过负荷保 护及报警?是否从低压第一级配电至末端控制箱的供电线路回路保 护断路器均不设过负荷保护及过负荷报警，仅热继电器在电动机过 载时(不切断电源)将过负荷报警信号传输至消防控制室?按上述 原则，如无热继电器作为末端过负荷报警的配电回路，是否仅将末 端的保护断路器的过负荷报警信号传输至消防控制室即可?

消火检      消火检系   淋原

方案一            方案二

供电回路示意图

大效网家科难强压电气钱    余 安P  地她的

A/T189.5-2012/BC               634-4-0:200第a1     择 。

2. 不最此载保护的交流电动机。当运行中可能发生增粉且不断电可能引起火 文等次生灾客时，应装设交流电动机堵轿保护/度保护，作用于新电，避   生 客 度 生

Ta

还        7

设    /

ia12

截

基 本 规 定      设 计         施 工     检   验   和   验   收     行 维 护      香

基 本 规 定             设 计         施 工       验  和  验  收       运 行 维 护      术 语

天 国 共 失 我 起 电

垃负荷保护应作用于信号报

警，不应切断电源。

水级控制箱(-)

条文

11

电气专业

答：《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.3.7条 的要求是：在因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路上，当 设置过负荷保护电器时，过负荷保护电器应作用于信号报警，不应 切断电源。该条文涉及两个问题：哪些属于“因过负荷引起断电而 造成更大损失的供电回路”,以及在供电回路的何处设置过负荷保 护电器并仅作用于信号报警。

因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路，主要是消防灭 火装置、安全设施(防盗报警器、瓦斯报警器等)、停电可能造成 人员伤亡或重大经济损失的工业生产设备等的供电回路。

消防灭火装置主要包括消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷 雾灭火系统、细水雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干 粉灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统、固定炮灭火系统、厨房 自动灭火设施等。

安全设施包括应急(疏散)照明、消防泵、消防电梯、报警系统(如  火灾报警器、一氧化碳报警和入侵防盗报警)、疏散系统、排烟系统、 必要医疗系统。

本条条文说明中已明确：在“因过负荷引起断电而造成更大损 失的供电回路上”,不允许接入其他非设计的用电设备(包括施工 期间或建成使用后增加的用电负荷)。因此本条文所指供电回路产 生过负荷的原因是由电气设备过载引起。

《<建筑电气与智能化通用规范>图示》24DX002-1 第52页用 图示方案一和方案二来说明从低压第一级配电至终端用电设备的供 电回路过负荷不切断电源的情况，方案一和方案二的区别在于末级 控制箱所接用电设备数量(方案一是单台设备，方案二是多台设备), 以及由低压母线段至末级控制箱进线端的配电线路是否需设置过负 荷保护电器(方案二存在需判定QA21处是否需设置过负荷保护电器

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

的问题)。从图示可以看出，供电回路导体载流量减小处应设置短 路保护电器和过负荷保护电器，过负荷保护电器仅作用于信号报警， 即此处应设置短路保护电器和过负荷报警装置。

方案一中末级控制箱(一)仅有单台用电设备，且已设置过负 荷保护电器仅作用于信号报警、不切断电源；过负荷保护电器与回 路导体载流量减小处之间的这一段线路没有引出分支线路或插座回 路，因此在QA11 、QA12 处仅设置短路保护电器即可，无需设置过 负荷保护电器。

方案二的末级控制箱(二)中用电设备设置短路保护电器 QA22, 且已设置过负荷保护电器仅作用于信号报警、不切断电源。 当根据QA21处过负荷保护电器额定电流大于末级控制箱(二)中各 常用电气设备过负荷保护电器额定电流之和，或QA21 处断路器的长 延时脱扣器整定值达到计算电流的1.5~2倍，来选择低压母线段至末 级控制箱进线端的配电线路导体载流量时，QA21 处可仅设置短路保 护电器，无需设置过负荷保护电器。

综合以上分析，并考虑供电回路过负荷断电的影响，以及配电 线路设置过负荷保护电器的要求，总结如下：

(1)消防灭火装置、消防水泵、防排烟风机、消防电梯过负荷 应报警、不应切断电源；

(2)火灾自动报警系统不应设过负荷保护，疏散照明和疏散标 志、备用照明、一氧化碳报警和入侵防盗报警配电线路不可能过负荷， 可不设过负荷保护电器；当上述电气设备装设在具有火灾危险(BE2    场所)或爆炸危险场所时，应设置过负荷保护电器，过负荷应报警、  不应切断电源；

(3)防火卷帘、电动防火门窗、电动排烟窗、电动挡烟垂壁、 阀门等消防用电设备已配有过负荷保护电器，配电线路可不设过负

电气专业

荷保护电器；

(4)当供电回路导体载流量减小处需设置过负荷保护电器时， 此处应设置短路保护电器和过负荷报警装置，否则仅设置短路保护 电器即可。

对于停电可能造成人员伤亡或重大经济损失的工业生产设备、 以及其他因过负荷引起断电而造成更大损失的用电设备的判定，应 依据相关规范规定和实际情况判定。

1-30        消防用电设备的未端配电线路，保护电器选择通常有 以下几种做法：

(1)配电线路采用单磁式断路器；

(2)配电线路采用单磁式断路器，并且单磁式断路器过负荷仅 动作于报警；

(3)配电线路采用热磁式断路器，且断路器的额定电流超过1.5 倍的计算电流；

(4)配电线路采用热磁式断路器，且断路器的额定电流不小于 计算电流。

下列用电设备：

(1)火灾自动报警主机、可燃气体报警控制器；

(2)消防应急照明控制器、电气火灾监控主机、防火门监控系 统主机、消防电源监控系统主机、消防水箱水池液位显示装置；

(3)挡烟垂壁、防火卷帘、排烟窗；

(4)消防稳压泵；

(5)消防潜污泵；

(6)消防水泵、防排烟风机及消防电梯；

以上哪一种或几种做法可以认为符合规范要求?

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

答：本解答仅对问题中电气设备的保护断路器选择作答。

火灾自动报警主机、可燃气体报警控制器、消防水泵、防排烟 风机及消防电梯、消防稳压泵、消防潜污泵，配电线路采用单磁式 断路器。

消防应急照明控制器、电气火灾监控主机、防火门监控系统主机、 消防电源监控系统主机、消防水箱水池液位显示装置，配电线路采  用热磁式断路器，且断路器的额定电流不小于计算电流。

挡烟垂壁、防火卷帘、排烟窗，配电线路采用热磁式断路器， 且断路器的额定电流不小于计算电流，或配电线路采用单磁式断路 器。

上述用电设备末级配电箱或控制箱上级保护电器选择，请参考 图集《建筑电气与智能化通用规范图示》24DX002-1 第52页。

1-31        电动汽车充电桩的限流式保护装置是否可以要求由充 电桩配套提供(充电桩配电箱不配置)?

答：电动汽车充电桩配电回路应设置限流式电气防火保护器。

1-32  阻燃类别为C、D  类的线缆及大部分阻燃类别为B 类 的线缆均达不到燃烧性能B₁  级的要求，设计文件中线缆能否只标 注燃烧性能、不标注阻燃类别?例如原标注方式为WDZB-B1-

YJY, 现改为WDZ-B1-YJY。

答：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T   19666-2019和《电 缆及光缆燃烧性能分级》GB   31247-2014都规定了阻燃电线电缆的分 类和燃烧试验方法，但是两本标准的技术要求相对独立，燃烧试验 方法不同，电线电缆的阻燃级别无法横向类比。

《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T  19666-2019规定了阻

电气专业

燃和耐火电线电缆或光缆的无卤、低烟、低毒、阻燃和耐火等燃烧 特性。按有关燃烧试验标准供火且达到合格阻燃性能指标的电线电 缆，单根电线电缆的阻燃性能不分类，统一用代号Z 标识；成束电 线电缆的阻燃性能分为四类，代号分别为ZA 、ZB 、ZC 、ZD。

《电缆及光缆燃烧性能分级》GB  31247-2014规定了电缆及光 缆的燃烧性能和附加信息(燃烧滴落物/微粒、烟气毒性、腐蚀性)  分级，不适用于电缆及光缆的耐火性能分级。按该标准电缆及光缆 的燃烧性能等级为A 、B₁ 、B₂ 、B₃,是单根电线电缆的燃烧性能分级， 不是成束电线电缆的燃烧性能分级，因此与标准GB/T  19666-2019  中的阻燃类别没有对应关系。

《电缆及光缆燃烧性能分级》GB  31247-2014中燃烧性能B₁ 级 的电线电缆、《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T  19666-2019 中燃烧特性为低烟的电线电缆，其燃烧试验标准和合格指标一致， 这是两本标准唯一一致之处。

选择阻燃电线电缆，首先应满足《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019对电线电缆燃烧性能和附加信息等级的要求，成束敷设 的电线电缆同时应满足标准《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/ T19666-2019  中成束敷设阻燃性能。

当相关规范对电线电缆选型有无卤、低烟、低毒要求时，应选 择满足标准《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019规 定燃烧特性的电缆。燃烧性能B₁级的电线电缆满足低烟性能，腐蚀 性等级为a1 、a2 的电线电缆可以认为满足无卤性能。

电线电缆型号应明确标注燃烧特性、燃烧性能和附加信息，或 在设计说明中予以统一说明、标注。型号如何标识见标准《阻燃和 耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019、《电缆及光缆燃烧性 能分级》GB    31247-2014、以及中国建筑学会标准《民用建筑电气线

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

路防火设计标准》T/ASC   23-2021的要求。

1-33   《建筑电气与智能化通用规范》GB      55024-2022

第6.2.6条第3款规定：明敷的导管、电缆桥架，应选择燃烧性能 不低于B₁ 级的难燃材料制品或不燃材料制品。是否由此可引申出民 用建筑室内线缆应采用低烟无卤型?

答：本条文是对电力线缆、控制线缆和智能化线缆的敷设要求，  要求明敷的保护导管或电缆桥架的燃烧性能指标不能低于难燃B₁级 ， 且毒性指标不能低于t0 级，燃烧滴落物/微粒不能低于d0 级 。

1-34    《建筑电气与智能化通用规范》GB      55024-2022 第6.1.1条第1款规定：不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管  或电缆桥架布线。如果桥架内增设分隔板，电缆敷设在两侧，能否 满足规范要求?

答：电气设备的额定电压区段(高压、低压、特低压)划分见下表：

| 额定电压区段 | 交流 | 直流 |
| --- | --- | --- |
| 特低压 | 50V及以下 | 120V及以下 |
| 低压 | 50V~1.0kV(含1.0kV) | 120V~1.5kV(含1.5kV) |
| 高压 | 1.0kV以上 | 1.5kV以上 |

根据上表电压区段划分，结合《建筑电气与智能化通用规范》 GB   55024-2022第6.1.1条第1款条文说明，可以得出如下结论：

(1)高压电缆与低压线缆不允许同管或同电缆桥架敷设。

(2)低压线路与特低压线路的配电线缆应分导管、分槽盒敷设。 当敷设在同一金属槽盒内时，应采用带接地的金属隔离措施。

电气专业

1-35    《建筑电气与智能化通用规范》GB     55024-2022 第6.2.3条规定：建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管 暗敷布线时，应符合管材的相关规定；而《建筑电气与智能化通用 规范图示》24DX002-1   的解释(第118页)是建筑物最底层的楼 板及地面层以下外墙、结构柱内的导管。图集的解释与规范不一致， 如何执行?

答：图集示意与规范的要求一致。条文中“建筑物底层及地面  层以下外墙”是指与土壤直接接触的建筑物底板、顶板、外墙、结构柱。

1-36      根据《仓库防火安全管理规则》(公安部令第6号)

第四十一条和《仓储场所消防安全管理通则》XF       1131-2014( 原 GA       1131-2014)第8.5条要求，应在库房外单独安装电气开关箱， 保管人员离库时，应切断场所的非必要电源。

是否可以理解为每栋库房门外单独安装电气总开关箱，以满足 保管人员离库时，切断场所的非必要电源，而无须将所有的配电箱、 柜均设置在室外?工程实践中，自动化程度较高的仓库，需要就地 控制柜，若把控制柜均放在室外并不合理。

对于丁戊类仓库，储存的物品均为不燃物，无火灾危险，是否 还要求配电箱放在室外?

答：应在每个库房外单独安装电气开关箱，保管人员离库时， 应切断场所的非必要电源，该电气开关箱可以是该库房的总配电箱。

当在库区外设置配电间，配电间的门、墙、楼板及封堵材料的 耐火极限满足相关仓库建筑规范要求时，该总配电箱可设置在该配 电 间 内 。

根据《仓库防火安全管理规则》公安部令第6号)第五十九条规定： 储存丁、戊类物品的库房或露天堆栈、货场，执行本规则时，在确保

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

安全并征得当地公安消防监督机构同意的情况下，可以适当放宽。

1-3   7既有建筑改造项目，如原设计消防类箱体未设置在电 井或配电间内，是否要求移至有防火保护的空间内?

答：属于既有建筑改造区域内消防用电设备新增和改造的配电 箱和控制箱，应安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离。

既有建筑改造区域内未改造、未移位的消防用电设备配电箱和 控制箱，应采取防火隔离措施，与火灾现场隔离。

上述消防用电设备配电箱和控制箱，是指消防双电源切换箱、 疏散照明配电箱、消防水泵和防排烟风机的控制箱。

1- 38  根据《建筑防火通用规范》G B  55037-2022  第7.1.8 条第5款，电缆桥架是否可以穿越疏散楼梯间及其前室或合用前室 的墙?

答：当电缆确需从疏散楼梯间前室或合用前室穿越时，电缆桥 架穿越隔墙处的孔洞和缝隙均需要采用防火封堵组件封堵，防火封 堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。穿越段 的电缆桥架应采用封闭式金属槽盒，建议电缆桥架外包覆防火板， 防火板的耐火性能不低于所穿越墙体的耐火性能；此段电缆的燃烧 性能不低于B₂ 级，电缆在电缆桥架内不应有接头和分支。

当电缆确需穿越封闭楼梯间、防烟楼梯间时，电缆穿越段应设 土建夹层与楼梯间分隔，分隔墙、板耐火极限应满足楼梯间墙体的 耐火极限。

1-3 9  住宅的敞开楼梯间内能否设置电缆井、电表间?

答：住宅的敞开楼梯间“内”不能设置电缆井、电表间，因为《建

电气专业

筑防火通用规范》GB  55037-2022第7.1.8条第5款要求，不允许在 疏散楼梯间内设置管井检查门。

1-40    根据《住宅设计标准》DB32/3920-2020     第4.1.2 条第4款、第5.13.5条、第10.1.4条第6款第5)项要求，住宅小 区电动自行车停车场(库)的充电设备是否应设计到位，仅预留电 源是否符合要求?

答：可以预留电动自行车专用充电电源，待后续深化设计。专 用充电设施电气设计应满足江苏省《电动自行车停放充电场所消防 技术规范》DB32/T  3904-2020第9章要求。

1-4 1 《 人 民 防 空 地 下 室 设 计 规 范 》GB      50038-2005

(2023年版)第7.3.2条第2款规定：防空专业队队员掩蔽部、 一  等人员掩蔽所、二等人员掩蔽所的人防电源配电柜(箱)、照明配电箱、 应急照明配电箱都设置在防化通信值班室内。有时候设置在地下二  层的防护单元面积比较大，可能包含几个防火分区，但是防化值班  室只有一个，照明、应急照明配电箱一般按照防火分区布置在相应  防火分区配电间内(照明、应急配电箱一般不设置在另外的防火分  区),无法统一设置在防化通信值班室内。设计时该条如何执行?

答：该条文的目的是为了每个防护单元有独立的防护能力和 使用功能，避免末端用电设备跨防护单元取得电源，是对战时配电 箱的设置要求。当防空专业队队员掩蔽部、 一等人员掩蔽所、二等 人员掩蔽所的一个防护单元包含多个防火分区时，平时正常照明、 应急照明配电箱仍按照防火分区设置，战时实施平战转换，按GB 50038-2005(2023年版)第7.3.2条第2款要求，将正常照明、应急 照明配电箱移至防化通信值班室内。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

1-42  《民用建筑电气设计标准》GB    51348-2019第3.2.10 条规定：一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切 换供电。非消防一级负荷配电是否按此条设计?

答：根据2021年3月9日《民用建筑电气设计标准》复函(民 规〔2021〕2号):

(1)本条文是针对消防一级负荷的规定；

(2)非消防一级负荷是在满足GB   51348-2019第3.2.13条时， 生活泵和排污泵需按本条规定实施。

1-43      大型物流建筑群配套的消防泵房内消防喷淋泵是3台  200kW  的水泵(两用一备),图集中消防喷淋泵星三角降压启动 最大只有110kW,   更大功率的喷淋泵能否使用软启动方式?如果使 用软启动，消防强启如何实现?

答：消防水泵应工频直接启泵；当功率较大时，宜采用星三角 和自耦降压变压器启动，不应采用变频启动，不宜采用软启动。

经过计算，电动机起动时配电母线上的电压满足相关规范要求， 可采用全压直接启动，否则需要考虑采用星三角或自耦降压变压器 降压启动方式。电动机功率110kW并非星三角或自耦降压变压器降 压启动方式的电动机功率上限，仅是编制标准图时对工作条件的约 定，标准图集在编制说明中已明确工作条件：水泵电动机按380V三 相异步笼型电动机最大容量为110kW考虑。

消防水泵的启动方式应根据变压器的容量、电动机起动时配电 母线上的电压和电动机的额定功率进行选择。当电动机全压直接启 动、降压启动均不满足电气参数要求时，应与给排水专业设计人员 沟通，修改消防水泵选型，在单台消防水泵的性能满足消防给水系 统所需压力的前提下，通过增加消防水泵台数满足消防给水系统所

电气专业

需流量要求，以降低水泵电动机功率，或消防水泵采用高压电动机、 或采用柴油机泵等措施。

1-44    《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB      55025-2022第  2.0.12条规定：居室(客房)的配电箱不应安装于公共走道、电梯厅内。 大学宿舍是否也需要按照此规定执行?

答：本条是基本规定，宿舍、旅馆均要按此条文执行。

1-45    《2023年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》 (电气专业)住宅电气第Q1 题明确了坐便器插座具有防溅附件并在 0~2区以外时，可以不拘泥于规范上安装高度不低于1.5m 要求， 其他卫生间插座安装高度是否也可按此执行?

答：该解答是针对住宅卫生间坐便器插座安装高度所作的分析 和结论。设计文件应当符合有关设计技术规范的规定，其他潮湿场 所内插座安装高度应按相关技术标准的要求确定。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

2    照明

2-1    《建筑防火设计规范》GB           50016-2014(2018年版) 第10.3.1条第5款规定：人员密集厂房内的生产场所及疏散走道应  设置疏散照明。请问哪些属于人员密集厂房内的生产场所?

答：《消防法》第七十三条(四)款明确“劳动密集型企业的 生产加工车间”属于人员密集场所。劳动密集型企业的界定标准可 参 考 ：

(1)《国务院安全生产委员会关于开展劳动密集型企业消防安 全专项治理工作的通知》(安委〔2014〕9号):同一时间容纳30 人以上，从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具 木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存 场所和员工集体宿舍。

(2)《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》2020版第 1.3.1条：《建筑设计防火规范》第8.3.1条第2款规定的类似生产厂 房、第8.4.1条第1款规定的类似用途的厂房和第10.3.1条第5款规 定的人员密集的厂房是指单体建筑任一生产加工车间或防火分区， 同一时间的生产人数超过200人(或同一时间的生产人数超过30人 且人均建筑面积小于20m²) 的丙类厂房、肉食蔬菜水果等食品加工， 或生产性质及火灾危险性与之相类似的厂房。

因此，当同时满足下列条件时，可判定属于人员密集的厂房：

1)从事服装、鞋帽、玩具，木制品、家具、塑料、食品加工和纺织、 印染、印刷、物流仓储的企业，属于丙类厂房、或生产性质及火灾  危险性与之相类似的厂房；

电气专业

2)单体建筑任一生产加工车间或防火分区，同一时间的生产人 数超过200人(或同一时间的生产人数超过30人且人均建筑面积小 于20m²)。

2-2  《建筑防火通用规范》GB     55037-2022第10.1.8条、 第10.1.9条中均提到“火灾发展缓慢的场所”,请问如何定义“火  灾发展缓慢的场所”?

答：火灾发展缓慢的场所主要指室内可燃物的火灾主要以无焰  燃烧、阴燃为主，或明火小且燃烧速度缓慢的场所，如煤炭储存场所、 粮食仓房等。除规范中已描述的场所外，其他暂不延申。

2-3   如何理解及界定《建筑防火通用规范》GB    55037-

2022第10.1.8条第3款的“公共建筑”及第10.1.9条第1款中的“安 全出口”?

答：《民用建筑通用规范》GB  55031-2022规定“公共建筑” 为供人们进行各种公共活动的场所，将民用建筑分为“公共建筑” 和“居住建筑”(含住宅类、非住宅类)。《建筑防火设计规范》 GB    50016-2014(2018年版)中民用建筑分为“公共建筑”和“住宅 建筑”。《建筑防火通用规范》GB  55037-2022第10.1.8条第3款的“公 共建筑”可以参照《建筑防火设计规范》GB     50016-2014(2018年版) 第10.3.5条中的“公共建筑”理解。

“安全出口”的定义见下表：

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

| 术语类型 | GB 55037 | GB 51309 | GB 50016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全出口 | 供人员安全疏散用的 楼梯间和室外楼梯的 出入口或直通室内外 安全区域的出口。 | 直通室外安全区域的 出口(第3.2.8条条 文说明) | 供人员安全疏散 用的楼梯间和室 外楼梯的出入口 或直通室内外安 全区域的出口。 |
| 疏散出口 | 建筑中在火灾时供人 员逃离着火区域或建 筑的出口，包括安全 出口和房间疏散门。 | 供人员安全疏散用的 楼梯间的出入口或直 通室内安全区域的出 口(第3.2.8条条文 说明) | 无规定 |

2-4    对于《建筑防火通用规范》GB          55037-2022 第

10.1.10条第2款提及的“疏散走道”是否应包括地库、商业、工业 建筑(如标准厂房)等大空间无维护结构的疏散通道?

答：《建筑防火通用规范》GB   55037-2022第10.1.10条第2 款提及的“疏散走道”仅指规范术语中定义的疏散走道。即：建筑 中在火灾时用于人员疏散并具有防火、防烟性能的走道。

2-5     《建筑防火通用规范》GB     55037-2022 第10.1.9  条第1款中“消防专用通道”在厂房、丙类仓库、民用建筑是否都存在， 有没有详细的解释?

答：“消防专用通道”在规范中有定义：在建筑火灾时专门用 于消防救援人员从地面进入建筑的通道或(和)楼梯间。

对照定义，在厂房、丙类仓库、民用建筑中有可能存在。

电气专业

2-6   《建筑防火通用规范》GB    55037-2022第10.1.9 条规定：厂房的安全出口及疏散楼梯间等应设置疏散照明。按第

10.1.8条不需要设置疏散指示标志。实际工程中如何实施?

答：在设计过程中，依据第10.1.8条确定建筑物是否需要设置 疏散指示标志灯，主要内容为方向性疏散指示标志灯、出口标志灯、 楼层标志灯等；依据第10.1.9条进行满足地面最低水平照度的疏散 照明灯具的设置。

2-7      关于《建筑防火通用规范》GB       55037-2022第

10.1.9条与第10.1.8条：

(1)公共建筑设置疏散照明是否有面积要求，门卫、公厕、独 立泵房等是否要设置疏散照明?

(2)对于不要求做灯光疏散指示标志的丁、戊类厂房，其安全 出口指示标志和疏散照明如何设置?

答：关于第10.1.8条和第10.1.9条的理解见上一题。

(1)《民用建筑设计统 一标准》GB    50352-2019第2.0.3条的  术语：公共建筑指供人们进行各种公共活动的建筑。对照术语，门卫、 独立泵房等作为建筑或建筑群的附属建筑物，不在公共建筑的范畴 内；公厕属于环卫设施，对于高速服务区设置的公厕，如果面积大、  服务人数多，可以参照规范设置疏散照明，这只是设计合理性问题。

(2)依据《建筑防火通用规范》GB   55037-2022第10.1.9条规定， 丁、戊类厂房的安全出口附近应设疏散照明，室外照度不低于1.0lx,  室内连接的是前室、楼梯间时照度不低于10.0lx、连接的是疏散走道 时照度不低于3.0lx。

2-  8一个多层丙类厂房内设有公共走道、封闭疏散楼梯

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

间、直通疏散楼梯间的车间、直通公共走道的数个车间(面积为 50m²~300m²),            公共走道、封闭疏散楼梯间、直通疏散楼梯间 的车间均已设置疏散照明及方向指示标志，请问：直通公共走道的 车间内是否需设疏散照明及方向指示标志?

答：依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.8条丙 类厂房应设置灯光疏散指示标志灯，按《建筑防火设计规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.3.5条判定，或者根据车间内疏散通 道和生产设备布置情况，确定丙类车间是否设置疏散指示标志灯。

依据《建筑防火设计规范》GB 50016-2014(2018年 版 ) 第 10.3.1条第5款：人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道应设置疏 散照明。

2-9  《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB     55025-2022 第 4.1.4条规定：设有火灾自动报警系统的旅馆建筑，每间客房应至少 有1盏灯接入应急照明供电回路。该如何理解、执行?

答：走道内应设置应急照明系统，每间客房内应至少有1盏灯 接入该应急照明供电回路。该灯具应能接受火灾自动报警系统的控 制，实现自动点亮。

2-10  《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB   51309-

2018第3.1.2条第1款规定：设置消防控制室的场所应选择集中控制 型系统。某厂区或小区消控室设有应急照明集中控制器，部分单体 建筑无火灾自动报警系统。对于无报警系统但有消火栓报警按钮的 建筑，通过现场人员按消火栓箱内报警按钮作为触发报警信号，然 后再由应急照明集中控制器的通讯线控制灯具点亮；如果在现场明 显位置设置了手动控制按钮，线路简单，更加方便可靠，对于这种

电气专业

情况采用非集中控制型是否认可?对于无火灾自动报警系统的单体 建筑，如何实现集中控制型应急照明系统在非火灾状态下应急点亮 时间不超过0.5h?

答：对于不设置火灾自动报警系统的建筑，可不采用集中控制 型系统，在现场明显位置设置手动控制按钮，手动点亮消防应急照 明灯具和疏散指示标志灯是可行的。此时，没有火灾状态下自动点 亮应急照明灯具的要求，也没有在非火灾状态下应急点亮时间不超 过0.5h的要求。

2-11  室外疏散楼梯的疏散照明地面最低水平照度应参照《建 筑防火通用规范》GB     55037-2022第10.1.10条第1款中疏散楼 梯间的标准不低于10.0lx, 还是仍按《消防应急照明和疏散指示系 统技术标准》GB     51309-2018表3.2.5中不低于5.0lx的标准执 行?兼做人员疏散的天桥和连廊的疏散照明地面最低水平照度是按 GB     55037-2022第10.1.10条2款中疏散走道不低于3.0lx的标 准，还是按GB     51309-2018表3.2.5中连廊连接处两端不低于 1.0lx的标准执行?

答：疏散楼梯间包括封闭楼梯间、敞开楼梯间、防烟楼梯间； 室外疏散楼梯属于疏散楼梯的一种形式，应按《消防应急照明和疏 散指示系统技术标准》GB  51309-2018表3.2.5中不低于5.0lx的 标 准设计。另外，该疏散楼梯应设置单独配电回路。

兼做人员疏散的天桥和连廊属于疏散走道，应该按《建筑防火 通用规范》GB  55037-2022的疏散走道要求设计，疏散照明的照度应 不低于3.0lx。

2-12    《建筑防火通用规范》GB        55037-2022第10.1.6

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

条规定：消防应急照明和疏散指示标志灯等的供电，应在所在防火 分区的配电箱内设置自动切换装置；《民用建筑电气设计标准》GB  51348-2019第13.7.15条对于消防应急照明电源供电提出了具体 要求。对于民用建筑，如设计满足了《民用建筑电气设计标准》GB  51348-2019第13.7.15条的要求，是否可认为其满足了《建筑防 火通用规范》GB       55037-2022第10.1.6条关于“在所在防火分 区的配电箱内设置自动切换装置”的要求?

答：可以。

2-13     强电井照明灯具与弱电井照明灯具合用配电回路，且 由消防配电箱供电：

(1)这种做法是否允许?

(2)电气竖井照明是否可以不按消防用电设计?

(3)如果配电间照明需要按消防用电设计，电气竖井照明可以 按非消防用电设计，审查时如何区分电气竖井还是配电间?

答：(1)允许。

(2)电气竖井照明电源可以不按消防用电设计。

(3)配电间照明电源是否需要按消防用电设计，取决于该配电 间在火灾时是否有人需要继续在此工作。可以明确地说，电气竖井 在火灾时不会有人需要继续在此工作。

2-14     对于某个防火分区内小部分区域的装修改造工程，仅 涉及个别应急照明灯具的位置变动，应急照明是否可利用原有回路 采用交流220V 电压供电?还是必须重新设计应急照明箱?

答：防火分区内小部分区域的装修改造工程，应急照明可利用 原有回路，采用交流220V电压供电。

电气专业

2-15     应急照明配电箱是否可以安装在室外?例如仓库建筑 要求配电箱及开关应设置在仓库外。如可以安装于室外，其防护等 级是否按照灯具的要求，不应低于IP67?

答：应急照明配电箱可以安装在仓库室外，但不应安装于地面， 宜挂墙安装，其底边距地应不小于1.5米。其防护等级不应低于IP65。

2-16   应急照明集中电源是否可以设置在排烟机房?

答：不可以。

2-17 对于面积较小的公共建筑，当消防用电仅为应急照明， 消防应急照明灯具采用自带蓄电池灯具时，应急照明系统中的A 型应 急照明配电箱是否必须设置在配电间或电井内?为A 型应急照明配电 箱供电的总配电箱或分配电箱是否也必须设置在电气间或电井内?

答：《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2019 第3.3.7条第2款规定：应急照明配电箱宜设置于值班室、设备机房、 配电间或电气竖井内。《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019  第  13.7.14条规定：除防火卷帘的控制箱外，消防用电设备的配电箱和 控制箱应安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离。

综上，应急照明配电箱不设置在电气机房内时(包括配电小间、 电气竖井),则需要采取防火保护措施。

2-18      区域内设有消防控制室，但本建筑未设置火灾自动报 警系统，消防应急照明和疏散指示系统设计选择集中控制型系统， 火灾时，现场无火灾探测器、手动报警按钮等信号探测报警装置，  如何通知消防控制室，实现应急启动消防应急照明?

答：本建筑应急照明和疏散指示系统可以选择非集中控制型系

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

统，设手动控制。如果选择集中控制型系统，则应在该建筑的适当 部位设置与应急照明控制器能进行直接通讯的按钮或开关，可实现 应急照明的启动。

2-19  住宅建筑下部商业服务网点内的安全出口标志灯是否 可采用B 型灯具?

答：按下列条件确定住宅建筑下部商业服务网点内的安全出口 标志灯选型：

(1)当灯具安装高度在2.5m 及以下时，应采用A 型灯具；

(2)当灯具安装高度在2.5m 以上、且采用自带电源非集中控 制型系统时，可采用自带电源B 型灯具。

2-20  根据《建筑防火通用规范》GB   55037-2022第 10.1.9条第1款要求，建筑高度不大于27m 的多层住宅建筑的疏散 楼梯间内应设置疏散照明。多层住宅建筑内的疏散照明灯具是否可 采用B 型灯具?

答：《建筑电气与智能化通用规范》GB  55024-2022第4.5.4条  规定：疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在2.5m及以下时，应采  用安全特低电压供电。按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB  51309-2018第3.2.1条第4款规定，当疏散照明和疏散指示标志  灯安装高度在2.5m以上、且采用自带电源非集中控制型系统时，可  采用自带电源B 型灯具。

2-21  规模很小的丁戊类厂房安全出口的疏散照明能用B 型

灯具吗?

答：依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB  51309-

电气专业

2018第3.2.1条第4款，安装高度大于8米的疏散照明灯具，可以采 用B 型灯具。

2-22    长宽超20m×20m    的大空间，四周有墙、中间柱等， 疏散照明设计采用顶部吊装疏散指示标志灯是否违反《消防应急照 明和疏散指示系统技术标准》GB     51309-2018第3.2.9条第1款 规定?依据此标准表3.2.5第IV-6,   疏散楼梯顶层至上人屋面的疏 散出口外侧需要设置应急照明灯具吗?

答：中间部位无墙、无柱空间可以采用吊装疏散指示标志灯的方式。

疏散楼梯顶层至上人屋面的安全出口外侧设置应急照明灯具应 满足《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB  51309-2018第 3.2.5条的要求，其内侧应设置应急照明出口标志灯具。

2-23      多层商业建筑的室外露天走道两侧为玻璃幕墙，安装 壁装式疏散指示灯存在困难，可否利用地面疏散指示标志灯替代壁 装疏散指示标志灯?

答：可以，但应采取保障疏散指示标志灯能引导人员安全、有 序疏散的措施。

2-24      规范要求应急照明疏散指示灯具的安装高度应确保火 灾时人员能清晰识别，但非机动车库大部分区域没有墙柱，或被停 放车辆遮挡，缺少墙面或柱面安装的条件。如果采用吊装方式，因 非机动车库层高一般小于3.5m,  储烟仓底部常低于2.2m, 难 以 同时满足灯具底标高不低于2.2m(《 消防应急照明和疏散指示系 统技术标准》GB     51309-2018第4.5.11条第3款)和不被烟气 遮挡(《建筑设计防火规范》GB       50016-2014(2018年 版 ) 第

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

10.3.4条条文说明)的要求，请问疏散指示灯具该如何安装?

答：应优先利用墙面、柱面布置，高度可适当提高至1.5米以上、 2.0米以下。

2- 25     多层或高层建筑的上人屋面是否可以作为疏散场所? 并在屋面层楼梯间设置指向屋面的疏散指示标志?

答：多层或高层建筑的上人屋面是否可以作为疏散场所是有条 件的，应由建筑专业确定，电气人员在不确定时可咨询建筑专业。

屋面层楼梯间不需要设置指向屋面的方向标志灯，此处需要设 置指向下层的方向标志灯。

2-26  《民用建筑电气设计标准》GB    51348-2019第13.6.1 条要求消防应急照明灯具在墙壁或顶棚设置时灯具数量不宜超过25只， 和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB    51309-2018第3.3.5 条第1款规定的配接灯具数量不宜超过60只不一致，如何执行?

答：两本规范均为现行有效版本，本题可以按《消防应急照明 和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018  执行。

按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB  51309-2018 执行时，应满足如下要求：采用集中电源供电的应急照明灯和疏散 指示灯具，A 型灯具配电回路的额定电流不大于6A,B   型灯具回路 的额定电流不大于10A,  灯具不超过60只，配接灯具的额定功率总 和不大于配电回路额定功率的80%。

2-27     超高层建筑避难层的避难间(避难区)备用照明，是 否可以采用人体感应开关控制备用照明灯具的开启和关闭(人来灯 亮，人走灯灭)?

电气专业

答：不可以。

2-28   (1)《建筑照明设计标准》GB/T      50034-2024第

3 . 2 . 5条及第3 . 3 . 5条，对LED   照明产品功率因数要求不 一 致，以 何为准?

( 2 ) 目 前LED  照明产品功率因数基本只有0.5,尤其是小功 率的LED 灯具，是否可以采用?

答：(1)两者不矛盾。对于LED灯以《建筑照明设计标准》GB/ T50034-2024 第3.2.5条为准；对于LED灯具以GB/T 50034-2024第 3.3.5条为准。

(2)根据《建筑照明设计标准》GB/T  50034-2024第3.2.5条， 5W以下功率的LED光源的功率因数只要求达到0.5,由于LED灯具 的整灯效率较高，因此可以使用。

2-29   《建筑电气与智能化通用规范》GB     55024-2022 第4.5.8条第2款规定：人员密集场所的公共大厅或主要走道的一般 照明当集中或区域集中采用自动控制时，应具备手动控制功能。设计 时在照明配电回路中设置接触器，通过定时器来控制该接触器，该设 计是否满足要求?

答：不满足，应在二次回路中设置转换开关，保证有手动状态 和自动状态。

2-30      建筑物应设置航空障碍灯的依据是什么?

答：需要综合考虑建筑物高度、建筑物周边的其他建筑物高度、 建筑物所在区域是否在飞机的启航通道上等因素。《民用建筑电气 设计标准》GB51348-2019 第10.2.6条规定：“自机场跑道中点起、

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

沿跑道延长线双向各15km、两侧散开度各15%的区域内，顶部与跑 道端点连线与水平面夹角大于0.57°的建筑物或构筑物应装设航空 障碍标志灯，并应符合相关规范的要求。”

2-31     大型商业、地下商业、歌舞娱乐场所等建筑或场所， 墙面已设置疏散指示标志，地面上增设能保持视觉连续的疏散指示 标志能否采用蓄光型?(《建筑设计防火规范》GB        50016-2014 (2018年版)第10 .3 .6条)

答：新建建筑、整体改造项目、扩建项目不可以。

2 -32  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB   55015-

2021第3.3.1条规定：照明产品的能效水平应高于能效限定值或能 效等级3级的要求。《建筑照明设计标准》GB/T          50034-2024  第6.2.1条及《绿色建筑设计标准》DB32/3962-2020           第10.4.1 要求照明灯具产品需满足节能评价值(能效等级2级)的要求。现 有的LED  灯具产品实际采购中很难满足《室内照明用LED  产品能 效限定值及能效等级》GB     30255-2019中筒灯及《普通照明用 LED 平板灯能效限定值及能效等级》GB         38450-2019中平板灯 有关能效等级2级的指标要求。如何处理此类问题?

答：设计中应避免采用此类灯具。

按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.3.1 条设计只需明确灯具应高于能效限定值或3级能效等级的要求。新建  民用建筑应按《绿色建筑设计标准》DB32/3962-2020 第10.4.1条和《建  筑照明设计标准》GB/T 50034-2024第6.2.1条，选用的照明光源、灯具、 镇流器或驱动电源的能效等级不应低于国家现行相关能效标准的节能  评价值或2级值。

电气专业

- 3  防雷、接地

3-1      建筑物防雷分类是依据《建筑物防雷设计规范》 GB   50057-2010还是依据《建筑电气与智能化通用规范》GB  55024-2022?

答：《建筑物防雷设计规范》GB   50057-2010应与《建筑电气 与智能化通用规范》GB55024-2022  结合起来执行。GB   55024-2022 并没有作废GB   50057-2010的任何条文。

3-2   一栋多层厂房，生产火灾危险性为丙类，年雷击次数 为0.089次/a,根据《建筑电气与智能化通用规范》GB   55024-

2022第7.1.1条第1款，该建筑物应为第三类防雷建筑物，但根据《建 筑物防雷设计规范》GB     50057-2010第3.0.3条第9款该建筑物 应为第二类防雷建筑物，设计如何执行?

答：该建筑物可按第三类防雷建筑物设防。

《建筑物防雷设计规范》GB   50057-2010国家标准管理组在   2015年7月15日复函中已删去GB  50057-2010第3.0.3条第9款和  第3.0.4条第2款中“以及火灾危险场所”的表述，“火灾危险场所” 不应再作为建筑物的防雷分类的依据。

3-3  《建筑电气与智能化通用规范》GB    55024-2022 第7.1节中各条均明确是针对建筑物，那构筑物是否也要满足这些条 文要求?

答：需要。

《建筑电气与智能化通用规范》GB  55024-2022第1.0.2条条文

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

说明：本规范适用于民用建筑、通用工业建筑和市政工程所需的建 筑物及构筑物、建筑物的单体及群体的建筑电气工程和建筑智能化 系统工程。GB   55024-2022中雷电防护内容主要源于IEC   62305-1~5 雷电防护系列标准，均适用于建筑物及构筑物。

3-4    学校运动场的看台，当年预计雷击次数大于0.05次/ a 时，是否需要设置防雷措施?如需要设置防雷措施，其保护的对象 是看台这个建筑物(或构筑物)还是看台上的人?类似情况还有学 校地上停车库屋面兼做足球场、幼儿园屋面露天活动平台等。

答：年预计雷击次数大于0.05次/a 的运动场看台需要设置防雷 措施，其保护的对象包括这个建筑物(或构筑物),也包含看台上的人。

地上停车库屋面兼做足球场、幼儿园屋面露天活动平台需要设 置防雷措施，使屋面车辆和人员处于接闪器保护范围内。对于人员 仅在屋顶短暂停留的，建筑防雷设计可仅保护建筑物屋面，不考虑 屋面上的人可能遭受雷击的防护。即使设置完善的防雷措施，也无 法保证百分百安全。

3-5■   某厂房的屋面设置了屋顶停车场、篮球场，厂房的年 预计雷击次数为0.23次/a, 是否应按人员密集场所(篮球场)划 分为第二类防雷建筑?屋面防雷接闪器保护范围是否需考虑对篮球 场和停车场的人员保护?保护范围高度如何设定?

答：应以厂房为主体建筑的年预计雷击次数，依据《建筑物防 雷设计规范》GB  50057-2010及《建筑电气与智能化通用规范》GB  55024-2022判定建筑物的防雷分类。

《民用建筑电气设计标准》GB51348—2019 第11.5.13条规定： 应使屋面车辆和人员处于接闪器保护范围内。

电气专业

根据《雷电防护第3部分：建筑物的物理损坏和生命危险》GB/ T21714.3-2015  第53页图E.2,  人体垂直伸展手臂及手掌时，人体 站立的地方距人体手指尖的高度为2.5m,防雷计算时，保护物的高 度可以取2.5m。同时需要考虑屋顶停车场、篮球场金属灯杆等附近 保护人身安全需采取的防接触电压措施。保护范围为屋顶设置篮球 场和停车场的场所。

3-6  关于防雷专用引下线及其间距的要求，《民用建筑电 气设计标准》GB     51348-2019第11.3.2条第7款、第11.4.2条  第6款和《建筑电气与智能化通用规范》GB     55024-2022第7. 1 节的概念是否一致?其做法如何统一?

答：防雷引下线概念及其间距的要求以《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022为准。

(1)GB   50057-2010中明确利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然 引下线，作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的， 同时规定当垂直支柱均起到引下线的作用时，引下线间距可不做要 求。

(2)GB     55024-2022第8.8.3条条文说明：防雷引下线分为专 用引下线和专设引下线两类，专用引下线通常利用建筑物柱内钢筋 作为引下线，柱内钢筋引下线的连接方法由设计确定。《<建筑电气 与智能化通用规范>图示》24DX002-1 第124页、第125页中对GB  55024-2022条文7.1.2明确：专用引下线和自然引下线可利用建筑物 钢筋、钢柱等。专用(专设)引下线应上端与接闪器、下端与接地 装置可靠连接。专用引下线是自然引下线。

(3)已废止强制性条文属性的《建筑电气工程施工质量验收规 范 》GB  50303-2015第24.1.3条规定，接闪器与防雷引下线必须采

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

用焊接或卡接器连接，防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓  连接。建筑结构金属体都是防雷引下线，引下线与接闪器和接地装  置的连接工作量非常大。《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》 15D503编制说明第5.3条明确当利用建筑物所有周边和内部的钢柱  和钢筋混凝土柱作为自然引下线时，与屋顶专设接闪器的连接采用  与建筑物周边的柱子连接即可(当柱距在6m～9m 时可每隔1根柱  子连接1次),与内部的柱子可不连接。《防雷与接地设计施工要点》

15D500在施工要点里有专用引下线与接闪器、接地装置、共用接地 装置的连接要求和做法。《民用建筑电气设计标准》GB  51348-2019 第11.3.2条第7款“专用引下线”来源于15D500及15D503。

(4)GB   55024-2022第7.1.2条第2款、第7.1.3条第2款规定 了专用引下线和专设引下线平均间距的技术参数不应大于18m ( 二 类)/25m ( 三 类 ) 。GB   51348-2019第11.3.2条第7款、第11.4.2 条第6款引下线无平均间距的表述。

3-7  建筑窗户采用断桥铝合金材料，内、外窗金属部分断开。 按规范规定，内、外窗金属部分需要与防雷系统连接，但是连接后  就达不到保温要求，请问内窗是否需要连接防雷系统?

答：需要。可以通过内外窗金属，分别独立与防雷系统连接。

3-8  建筑物屋面及外立面安装的玻璃幕墙等有金属框架的 物体，应将其每个单元的金属框架与建筑物防雷装置可靠连接，有 雷击时，金属框架构件有雷电流通过，幕墙的金属构件处是否需采

取防接触电压和跨步电压的措施?

答：金属构件处不需要采取防接触电压和跨步电压的措施。玻 璃幕墙是附属于主体建筑的围护结构，幕墙的金属框架一般不单独

电气专业

作防雷接地，而是利用主体结构的防雷体系。按照侧击雷有关外墙 上的栏杆、门窗等较大金属物的防雷做法，直接或通过预埋件与防 雷装置(均压环、引下线等)连接。

3-9   《建筑电气与智能化通用规范》GB     55024-2022  第7.1.6条第1款与《建筑物防雷设计规范》GB     50057-2010相  应条款表述不一致，且GB     50057-2010的相关强条未废止，如何 执行?

答：由于《建筑物防雷设计规范》GB   50057-2010的条文使用  者对“进出防雷建筑”的理解不明确，《建筑电气与智能化通用规范》 GB  55024-2022引 用IEC 相应内容，对“进出防雷建筑的线路应采  取防雷电波侵入措施”中的“进出”作出解释，第7.1.6条条文说明  图9作为如何判断进出防雷建筑物的低压电气系统和智能化系统应  装设电涌保护器(SPD)。

GB  50057-2010第4.2.3条、第4.3.8条(第122页表5)未覆盖 实际工程中雷击的各种情况；GB   55024-2022第7.1.6条对进出建筑 物的低压系统和电信系统上装设的电涌保护器冲击电流值作了更明 确的规定，详见GB  55024-2022第120页表8、《<建筑电气与智能 化通用规范>图示》24DX002-1 第130页。

GB 55024-2022并没有作废GB  50057-2010的任何条文。

3-10     设有总等电位联结和防雷等电位联结的建筑，设于屋 面的具有金属外壳的用电设备(如：风机、水泵等),其外壳已经 与屋面的接闪器相连，是否还需要设置辅助等电位联结?

答：屋面的用电设备金属外壳与屋面的接闪器相连为防雷等电 位连接。屋面有金属外壳的用电设备是否还需要设置辅助等电位联

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

结，需要根据其设置条件做具体分析。

辅助等电位联结(SEB)   是电击防护的附加防护措施之一，其作 用是当回路或设备的线导体与外露可导电部分或保护导体间发生故 障，保护电器未能按照规定时间切断该回路或设备线导体时，将外 露可导电部分、外界可导电部分或保护导体间的异常电位差控制在 安全特低电压范围内。《民用建筑电气设计标准》GB   51348-2019第 12.7.6条明确了3种情况下应实施辅助等电位联结： a.在局部区域， 当自动切断供电的时间不能满足防电击要求；b. 在特定场所，需要 有更低接触电压要求的防电击措施；c. 具有防雷和电子信息系统抗 干扰要求。

辅助等电位联结(SEB)   应与区域内下列导体和可导电部分相连 接：人员可同时触及的固定电气设备外露可导电部分；电气装置外 界可导电部分，包括混凝土结构内主钢筋；保护接地导体，即与所 有电气设备和插座的保护接地导体(PE)  连接。

屋面的用电设备金属外壳与屋面的接闪器相连为防雷等电位连 接，不是作为是否设置辅助等电位联结的设置要件。

电气专业

- 4   电气消防

4-1   《建筑防火通用规范》GB     55037-2022第8.3.1条 及第8.3.2条与《建筑设计防火规范》GB       50016-2014(2018 年版)第8.4.1条对于应设置火灾自动报警系统的建筑或场所的规 定不一致，请问《建筑设计防火规范》GB              50016-2014(2018 年版)第8.4.1条是否需要继续执行?

答：《建筑设计防火规范》GB  50016-2014(2018年版)为现行  有效版本，应继续执行。违反《建筑防火通用规范》GB 55037-2022  第8.3.1条及第8.3.2条，判定为违反强条；违反《建筑设计防火规范》 GB   50016-2014(2018年版)第8.4.1条，判定为违反应执行条文。

4-2  根据《建筑防火通用规范》GB     55037-2022第8.3.1 条和第8.3.2条规定，有些工业建筑和民用建筑(比如：单、多层丙、戊、 丁类厂房，多层普通办公楼等)无需设置火灾自动报警系统及消防  控制室。但有时给排水、暖通专业会在整体或者局部设置自动灭火  系统(消火栓、喷淋、水炮)和机械防、排烟系统，电气专业是否  可以不做联动控制，仅做现场手动控制、值班室远程手动控制和系  统自带的连锁控制即可?并将相关控制线缆统一接到值班室或者监  控室，由专职人员进行手动操作完成对相应排烟阀的开、闭和风机、 水泵等设备的启、停控制?

答：建筑物内是否设置火灾自动报警系统，除应执行《建筑防 火通用规范》GB  55037-2022第8.3.1条及第8.3.2条，还应执行《建 筑设计防火规范》GB     50016-2014(2018年版)第8.4.1条规定。

本题所述情况，应具体问题具体分析。如按问题中给出的思路

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

解决应执行《建筑电气防火设计规程》DB32/T   3698-2019。

4-3   根据《建筑防火通用规范》GB     55037-2022第8.3.2 条第1款及其条文说明，建筑面积大于等于100m²  的商店建筑需设 置火灾自动报警系统，而第8.3.2条第10款要求位于二类高层公共建 筑内大于500m² 的商店营业厅才需要设置火灾自动报警系统。是否可 以对照第8.3.2条第10款，对于单独建造或附属在多层公共建筑内的  商店建筑也按大于500m² 作为设置火灾自动报警系统的要求?

答：不可以。

《建筑防火通用规范》GB    55037-2022第8.3.2条第1款中“商 店建筑”是指建筑物属性，是针对整栋建筑而言；第8.3.2条第10 款是针对二类高层非商店公共建筑内大于500m²的营业厅而言。

4-4    按照《建筑防火通用规范》GB      55037-2022,建 筑  面积大于100m² 的商店建筑要设火灾自动报警。建筑使用功能为售 楼处，建筑专业定为商业建筑，则建筑面积大于100m² 的售楼处是 否应设置火灾自动报警?小区里的一栋配套用房，局部有物业、商业， 如建筑面积大于100m² 时，是否要求设置火灾自动报警系统?

答：只要是面积大于100m²的商业建筑(商店建筑)均要设置 火灾自动报警系统。本题中的售楼处也应设置火灾自动报警系统。

小区里的单栋配套用房，应根据建筑分类和火灾危险性，按相 关规范判定是否设置火灾自动报警系统。

根据《住宅设计标准》DB32/3920-2020   第8.11.6条，除二类高 层住宅建筑中的商业服务网点、附建公共用房可设置独立式感烟火 灾探测报警器外， 一类高层住宅建筑中的商业服务网点、附建公共 用房，应设置火灾自动报警系统。

电气专业

4-5  根据《建筑设计防火规范》GB      50016-2014(2018

年版)第8.4.1条、《建筑防火通用规范》GB      55037-2022第8.3.2 条的规定，未设置需与火灾自动报警系统联锁动作的消防设施的学 生宿舍楼，可不设置火灾自动报警系统。但依据《学生宿舍卫生要 求及管理规范》GB       31177-2014第4.5条：学生宿舍楼应设置火 警报警装置。请问学生宿舍楼是否要设置火警报警装置?

答：建筑中是否应设置火灾自动报警系统应依据《建筑防火通  用规范》GB 55037-2022、《建筑设计防火规范》GB   50016-2014(2018   年版)、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009、《汽车库、 修车库、停车场设计防火规范》GB  50067-2014等确定，《学生宿舍  卫生要求及管理规范》GB  31177-2014属于管理要求，是否执行该规 范要求由设计合同约定，审查不需要介入。

火警报警装置与火灾自动报警系统是有本质区别的，火灾报警 装置可以采用火灾手动报警按钮、声光报警器、广播、蜂鸣器等。

4-6  对于建筑高度为27m~54m    的高层住宅建筑，其公 共部位的火灾自动报警系统设置：《住宅设计标准》DB32/3920-

2020第8.11.5条要求当地上部分无消防联动设施时宜设置；而《建 筑电气防火设计规程》DB32/T     3698-2019第3.2.4条要求应设 置。建筑高度为27m~54m    的高层住宅建筑，当地上部分无消防 联动设施时，是否可以不设置火灾自动报警系统?

答：《住宅设计标准》DB32/3920-2020  和《建筑电气防火设计 规程》DB32/T  3698-2019均为地方标准；但后者的地位弱于前者， 本题如设计依据中未采纳《建筑电气防火设计规程》DB32/T 3698- 2019,则可不设置火灾自动报警系统。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

4-7   某丁戊类车间内部附设了一个10kV 用户变电所，根据 《建筑防火通用规范》GB     55037-2022第8.3.1条规定，该车间无 需设置火灾自动报警系统，请问与发电系统无关的用户变电所是否在 《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB    50229-2019的适用范 围内，问题中的10kV 末端用户变电所是否需设置火灾自动报警系统?

答：用户变电所不在《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB  50229-2019的适用范围内，本题中的10kV末端用户变电所不需设 置火灾自动报警系统。

4-8    室外露天设置的电动自行车充电车棚是否需要设置火 灾自动报警系统或独立式感烟探测器?

答：室外露天设置的电动自行车充电车棚不需要设置火灾自动 报警系统或独立式感烟探测器。但宜设置感温型摄像机，当温场局 部发生温度上升的陡变时，应发出信号，切断前端供电电源。

4-9  对于目前无法明确具体用途，仅标注为丙类火灾危险 的厂房，当设计未设置火灾自动报警系统时，是否应在设计文件中 对其用途和工艺做相应的限制?

答：应对用途和工艺做限制。否则，施工图按《建筑防火设计 规范》GB     50016-2014(2018年版)中第8.4.1条任一层建筑面积大 于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等 类似用途的厂房进行审查。

4-10     封闭楼梯间或防烟楼梯间属于独立探测区域，由楼层 防火分区进入到本层疏散楼梯间内的报警总线上需按《火灾自动报 警系统设计规范》GB    50116-2013第3.1.6条设置短路隔离器吗?

电气专业

答：不需要。

4-11    车间或者场馆网架，网架下方空间高度11m, 上 方 空 间高度1m多，是否算高度大于12m 的空间场所?

答：属于高度大于12m的场所。

4-12  高大空间不同防火分区之间设有防火卷帘但没有火灾 自动报警系统，控制防火卷帘的火灾探测器如何装设更合理?

答：如该建筑不需要设置火灾自动报警系统，建筑内部高度超 过12m, 考虑防火卷帘主要功能用于分隔防火分区、阻隔烟火串扰， 可采用线型光束感烟火灾探测器。

4-13      当建筑物未设置火灾自动报警系统，且未设置消防控 制室时，消防水泵的手动控制及消防水泵的运行状态反馈如何处理?  手动直接启泵按钮及消防水泵的运行状态反馈是设置在消防水泵房 还是其它有人值班场所?

答：手动直接启泵按钮及消防水泵的运行状态反馈可不设置； 如设置，应反馈至有人值班场所。

4-14  《火灾自动报警系统设计规范》GB     50116-2013第 4.3.2条规定：手动控制方式，应将消防泵控制箱(柜)的启动、停 止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制 器的手动控制盘。是否应理解为不得采用多线模块实现直接手动控 制?但据了解，消防设备厂家联动控制器自带的手动控制盘，其多 线模块本身就是个接线端子，通过多线模块来实现手动控制，不能 满足规范要求的直接控制功能，所以就产生了另加手动直接控制柜

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

的做法，于是很多工程采用了联动盘上的多线控制和另加的直接控 制柜同时使用的方式，这样就造成了管线的浪费和人工控制时的混 乱。请问采用了直接控制，能否取消以前的多线控制?还是将手动 直接控制理解为允许通过多线模块控制而取消另加的直接控制柜?

答：消防泵的控制应具备下列几种措施：

(1)屋顶水箱出口处的流量开关；

(2)消防泵房出口处的压力开关；

(3)消防控制室的手动控制。该手动控制可以通过多线模块实 现，不必另设置直接的手动控制柜。

4-15     无火灾自动报警及消防联动控制系统的工程，消火栓 箱设置消火栓按钮时，消火栓按钮可否直接启动消火栓泵?

答：无火灾自动报警系统的工程，消火栓箱设置的消火栓按钮 可以直接启动消火栓泵。

4-16  排烟风机干管上的排烟口是联锁启动风机还是联动启

动风机?

答：排烟风机干管上的排烟口既可以联锁启动排烟风机，也可 以联动启动排烟风机。

4-17  《建筑防火通用规范》GB      55037-2022第2.2.4条

规定：设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、 防烟楼梯间，在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急 排烟窗，且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。此处联动如 何实现?如接入火灾自动报警系统，由火灾探测器触发，会造成楼 梯间正压失效。

电气专业

答：该窗是否开启，由消防救援人员根据火场情况确定。要求 在消控室能远程开启。开启信号取自楼梯间的感烟探测器信号。

应急排烟窗是消防救援设施，供消防救援人员使用。条文是要 求应急排烟窗具有便于消防救援人员在灭火救援时可以根据火场情 况，在楼梯间内现场和在消防控制室远程开启的功能。

在消防控制室是否需要设置开启此排烟窗的消防联动控制装置， 并能够利用联动控制装置上的按钮手动控制远程开启应急排烟窗，  可以视建筑中火灾自动报警系统的设置情况和建筑规模或需要开启  的应急排烟窗的数量等具体情况确定，这些要求将由建筑防烟排烟  系统和火灾自动报警系统等专业技术标准规定。条文所要求的是指  功能，该功能何时使用由现场决定。

4-18     工业厂房的顶层设置天窗(气楼),暖通专业提资为 整体应急排烟排热窗面积200m² 左右，此窗是否为一整体系统窗， 还是分断为若干数量，如何配电及联动?

答：电动窗配电与控制可以参考图集《通风天窗》18J621-3 、 《通风采光天窗》11CJ33、《开窗机(二)消防联动智能开窗机》 13CJ06-2、《采光、通风、消防排烟天窗(一)》23CJ87-1。

4-19   某一多层单体建筑，每层二个以上防火分区，上下对 应区域的防火分区由于防排烟风机联动控制要求，设置集中报警系 统形式的火灾自动报警系统且设置应急广播系统，其余防火分区未 设置火灾自动报警系统及应急广播系统。未设置火灾自动报警系统 的防火分区是否应按《火灾自动报警系统设计规范》GB      50116- 2013第4.8.8条的规定设置应急广播扬声器?

答：除按照《火灾自动报警系统设计规范》GB  50116-2013第4.8.8

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

条的规定设置外，也可以依据《民用建筑电气设计标准》GB   51348- 2019第13.3.6条第1款规定设置消防控制室的建筑物应设置消防应 急广播系统，并应按疏散楼层或报警区域划分分路配线；各输出分 路应设有输出显示信号和保护、控制装置。未设置火灾自动报警系 统的场所应设消防应急广播扬声器，且应实现全楼广播。

4-2 0《建筑设计防火规范》GB             50016-2014(2018版 ) 第8.4.2条规定：高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的 火灾声警报装置或应急广播。请问在二类高层住宅中，无消防联动 的情况下，地上公共部位未进行火灾自动报警系统设计时，是否需 要考虑设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播?

答：不需要。

4-21 《住宅设计标准》DB32/3920-2020   第8.11.5条 规定：建筑高度大于54m 的高层住宅建筑，其公共部位及套内均应 设置火灾自动报警系统。对于建筑高度大于54m 的高层住宅建筑，  当户型较大时光靠公共区域的声警报器无法满足声压级要求，是否 需要在套内设置声警报器?

答：本题中所描述的项目，套内需要设置声警报装置或采用具 有声警报功能的探测器。

4-22   《火灾自动报警系统设计规范》GB     50116-2013第

6.5.1条要求每层设置火灾光警报器，第7.5.2条要求住宅建筑内的 每台火灾声警报器覆盖的楼层不应超过3层。如果一类高层住宅楼 按每三层设置1只火灾声光警报器，则未设置火灾声光警报器的住 宅楼的楼层是否要增设火灾光警报器?

电气专业

答：声警报器可穿越楼层传递声音信号，光警报器不能穿越楼 层传播光信号，因此采用声光警报装置时，应每层设置。

4-23 《民用建筑电气设计标准》GB  51348-2019第

13.3.6条第1款规定：消防应急广播系统应按疏散楼层或报警区域 划分分路配线。对于每层面积较小，楼层广播数量很少且几个楼层 功能相同的情况，是否可以几个楼层合用一个广播回路?

答：可以。

4-24     地下汽车库防火分区间的汽车通道上设置的防火卷帘 门，火灾时一次迫降还是二次迫降?

答：《火灾自动报警系统设计规范》GB   50116-2013第4.6.3条 条文说明：地下车库车辆通道上设置的防火卷帘也应按疏散通道上 设置的防火卷帘的设置要求设置。可采用二次迫降。

4-25   《 民用建筑电气设计标准》GB         51348-2019第8.9.1 条规定耐火电缆应具有不低于B₁  级的难燃性能，《消防设施通用规 范 》GB     55036-2022第12.0.16条规定火灾自动报警系统的供电 线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B₂ 级的耐火铜芯电 线电缆。请问火灾自动报警系统的耐火型电线、电缆是否要满足GB

51348-2019第8.9.1条燃烧性能不低于B₁  级的规定，还是满足燃 烧性能不低于B₂  级即可?

答：《民用建筑电气设计标准》GB   51348-2019第8.9.1条是对 强电配电线路布线系统的规定，对象是供配电线路用耐火电缆。

《消防设施通用规范》GB  55036-2022第12.0.16条规定了火灾 自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

于B₂ 级的耐火铜芯电线电缆。与该规定对应的是《火灾自动报警系 统设计规范》GB  50116-2013第11.2.2条的规定“火灾自动报警系 统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，报警 总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃 耐火电线电缆。”

GB 55036-2022第12.0.16条是最低要求，如其他规范另有规定， 应执行更严格的要求。当设计满足GB   51348-2019第13.8.4条时， 便已满足GB  55036-2022第12.0.16条要求。

4-26  《火灾自动报警系统设计规范》GB     50116-2013第 11.1.1条及《民用建筑电气设计标准》GB     51348-2019第13.8.2 条要求“火灾自动报警系统的传输线路和50V 以下供电的控制线 路，应采用电压等级不低于交流300V/500V   的铜芯绝缘导线或 铜芯电缆”,而《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T        8734.3-

2016:RVS(RYJS)       类软电线类只有300/300V 电压等级，无

300/500V  电压等级的型号，施工图审查如何把握?

JB/T 8734.3—2016

表1 型号和名称

| 型号 | 名称 |
| --- | --- |
| RVS | 铜芯聚氧乙烯绝缘绞型连接用软电线 |
| RVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线 |
| RVV | 铜芯聚氧乙烯绝缘聚氧乙烯护套软电缆 |

5 规格

软电线和软电缆的规格见表2.

表2 规格

| 型号 | 额定电压 V | 芯数 | 导体标称截面积 mm² | 结构参数表号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RVS | 300/300 | 2 | 0.5-6 | 表3 |
| RVB | 300/300 | 2 | 0.5~6 | 表4 |
| RVV | 300/500 | 2~41 | 0.5~10 | 表5 |

电气专业

答：火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路， 其线间绝缘电压达到300V时，可视为满足50V以下线路额定绝缘电 压的要求；因此，报警线路采用RVS 或 RVB 是可行的。

4-27     设有火灾自动报警系统的场所是否应设置电气火灾监 控系统?比如： 一类高层住宅的公共区域设置火灾自动报警系统， 但根据《建筑设计防火规范》GB       50016-2014(2018年 版 ) 第 10.2.7条及《民用建筑电气设计标准》GB         51348-2019第13.2.2 条，未要求设置电气火灾监控系统。

答：应根据《建筑设计防火规范》GB  50016-2014(2018年版) 第10.2.7条及《民用建筑电气设计标准》GB  51348-2019第13.2.2 条确定是否设置电气火灾监控系统。当采用江苏省《建筑电气防火 设计规程》DB32/T  3698-2019作为设计依据时，还应根据DB32/T 3698-2019第7.2.1条确定是否设置电气火灾监控系统。

对于住宅建筑，除依据上述标准外，还应依据《住宅建筑规范》 GB 50368-2005第8.5.2条、《住宅设计规范》GB  50096-2011第8.7.2 条第5款、《住宅设计标准》DB32/3920-2020  第8.11.8条确定是否 设置电气火灾监控系统。

4-28  《火灾自动报警系统设计规范》GB    50116-2013第 12.4.6条规定：高度大于12m 的空间场所，电气线路应设置电气火 灾监控探测器，照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火 灾监控探测器。如建筑物未设置火灾自动报警系统，是否仍需按照 此条要求，在电气线路设置电气火灾监控探测器，照明线路上设置 具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器?

答：可以不设置故障电弧探测器，建议设置故障电弧保护器。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

4-29   《火灾自动报警系统设计规范》GB     50116-2013第 12.4.6条规定：高度大于12m 的空间场所，电气线路应设置电气火 灾监控探测器，照明线路上应设具有探测故障电弧功能的电气火灾 监控探测器。请问此处是否可以在照明线路上采用剩余电流保护来 代替电气火灾监控探测系统?

答：不可以。

故障电弧与剩余电流保护探测和保护机理不同，而《火灾自动 报警系统设计规范》GB   50116-2013第12.4.6条及其条文说明明确， 对安装在12m 及以上灯具的配电回路作了特殊的要求。

(1)故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气 连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导 致的气体游离放电现象。

剩余电流式电气火灾监控器是一旦剩余电流超过阈值，则系统 会发出报警信号。

当相线与相线或相线与中性线间因绝缘破损等原因，可能会产 生并联电弧，当故障点离设备外壳或接地装置较远时，通常也不会 产生剩余电流。

当相线或中性线发生绝缘破损等情况，同时故障点离设备外壳 或接地装置较近时，可能会产生剩余电流和接地电弧，当剩余电流 较大时会触发剩余电流保护开关的动作和剩余电流式电气火灾监控 探测器报警。

故障电弧探测器可以探测到接地电弧及不产生剩余电流的串联 电弧和并联电弧，不可以利用剩余电流式电气火灾探测器代替故障 电弧探测器。

(2)《民用建筑电气设计标准》GB  51348-2019第13.5.4条规定： 已设置直接及间接接触电击防护的剩余电流保护电器的配电回路，

电气专业

不应重复设置剩余电流式电气火灾监控器。如采用保护人身安全的 剩余电流保护器，由于保护整定值不同，可靠性较高，可以不设置 剩余电流式电气火灾监控器，消除漏电火灾隐患。

4-30     电气火灾监控器能否设置在变配电室内?《火灾自动 报警系统设计规范》GB       50116-2013第9.5.1条允许，但是《民 用建筑电气设计标准》GB    51348-2019第13.5.9条及条文说明，  要求将其安装于消防控制室。

答：建筑物设有火灾自动报警系统且设有消防控制室时，电气 火灾监控器应安装于消防控制室内；当建筑物不设火灾自动报警系 统时，电气火灾监控器应设置于有人值班的场所。

4-31 《民用建筑电气设计标准》GB  51348-2019第

13.3.6条、第13.3.8条所述设置消防控制室的建筑物是指单体建筑 还是设置消防控制室的建筑群，建筑群内未设置火灾自动报警系统 的其余建筑是否需设置消防电源监控系统(应急广播系统)?

答：《民用建筑电气设计标准》GB   51348-2019第13.3.6条和 第13.3.8条所述设置消防控制室的建筑物是指单体建筑或建筑群中 设有火灾自动报警系统的建筑。建筑群内未设置火灾自动报警系统 的建筑可不设置消防电源监控系统和应急广播系统。

4-32   《民用建筑电气设计标准》GB    51348-2019第

13.3.8条第2款规定了消防电源监控点的设置位置：为重要消防设 备如消防控制室、消防泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型 应急照明、防火卷帘门等供电的双电源切换开关的出线端。请问： 当地下车库各防火分区的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等分

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

别由配电小间的双电源切换箱放射式、树干式供电时，配电小间的 双电源切换开关的出线端设置消防电源监控点，那末端的防排烟风 机、消防排水泵、防火卷帘等控制箱是否还需设置消防电源监控点?

答：为消防排水泵、防火卷帘等控制箱与应急照明配电箱或应 急照明集中电源箱供电的电源引自防火分区ATS时，回路数量较多， 每个回路负荷小且分散。同类设备的消防电源监控点可设置在供电 的双电源切换开关的出线端。

4-33    《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB    50229- 2019第8.3.4条第5款规定：当蓄电池室内未设置氢气浓度检测仪 时，排风机应连续运行；当蓄电池室内设有带报警功能的氢气浓度 检测仪时，排风机应与氢气浓度检测仪联锁自动运行。而《建筑防 火通用规范》GB        55037-2022第8.3.3条要求：建筑内可能散发 可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置。蓄电池 室内是否必须设置氢气浓度检测仪，不再允许采用排风机连续运行 的方式?

答：蓄电池室可不按《建筑防火通用规范》GB  55037-2022第8.3.3 条要求设置氢气浓度检测仪，但应按《火力发电厂与变电站设计防 火标准》GB   50229-2019第8.3.4-5条要求采取措施。

4-34     存放氧气的乙类仓库，没有可燃气体，设有事故风机， 是否可以不设可燃气体报警装置?

答：可以。应设置氧气探测器，其控制器应能联动事故通风系统。

电气专业

- 5    绿色建筑

5-1   根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB  55015-2021第5.2.1条，如一个超限住宅项目，屋顶可设置太阳 能集热板或光伏板的面积很小，且因为屋顶架构原因，太阳光的照 射也受影响。水专业有规定建筑高度超过100m 的建筑不宜设置太 阳能热水系统，但电气专业无相关依据，是否必须设置太阳能光伏 发电系统?

答：新建建筑应安装太阳能系统。各类太阳能系统均可安装在 建筑物的外围护结构上，并不仅限于设置在屋面，设计人员应根据 工程实际情况确定，安装在建筑各部位的太阳能系统与构件应满足 该部位的建筑围护、建筑节能、结构安全和电气安全要求，并充分 考虑强对流等天气下的安全防范措施。当题中建筑安装为太阳能光 伏发电系统时，可以采用建筑光伏一体化的方式，选用特殊的光伏 构件，作为建筑材料的一部分，但这种方式需核算其经济性，保证 投资在可接受范围内，同时做好防雷措施。

5-2  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB   55015-

2021第3.3.8条规定：建筑的走廊、楼梯间、门厅、电梯厅及停车 库照明应能够根据照明需求进行节能控制。根据其条文说明这里的 节能控制均为自动控制，当未采用自动控制措施时是否可以判定违 反该条?

答：对于建筑的走廊、楼梯间、门厅、电梯厅及停车库照明，  该条文要求应能够根据照明需求进行节能控制。这里的“照明需求” 是对安全、舒适照明环境的照明使用需求。照明节能控制应该为建

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

筑投入使用后的行为节能提供方便，分区控制、分组控制是前提， 定时、感应是控制技术和方式；照明节能控制不能简单的认为就是 采用自动感应开关，应根据人员活动特点，在保障安全的前提下确 定节能控制技术和方式。

照明控制的要求见《建筑照明设计标准》GB/T   50034-2024第7.3 节要求。施工图审查应充分考虑照明需求及节能控制方式的多样性， 并以此作相应的判定。

5-3    住宅门厅设残疾人开关控制灯具不满足节能规范要求， 目前感应控制、定时控制都比开关控制方便，此开关是否可以取消?   如果住宅电梯厅需设置一盏不经延时开关控制的灯具，此灯具需考  虑节能措施，按何方式实施比较合适?

答：住宅建筑的门厅或首层电梯间至少有一处照明灯残疾人可 控制或常亮，此处的“可控制”包括红外、声波与超声波、微波等 就地自动感应控制，也包括采用就地手动照明开关控制。不能机械 认为住宅门厅设残疾人开关控制灯具违背节能规范。

照明节能控制应根据照明使用需求确定，在保障安全的前提下 确定节能控制技术和方式。住宅建筑的门厅或首层电梯间、每层的 电梯厅、以及地下自行车库等有人可能驻留的场所，当照明采用节 能延时控制方式时，应至少设置一盏不经延时开关控制的灯具，或 应保证在有人驻留时，该场所的照明不熄灭。

电气专业

- 6  建筑智能化

6-1       《安全防范工程通用规范》GB          55029-2022中没 有对“备用电源”进行定义，请问GB       55029-2022第3.5.1条 第9款和第3.5.3条第3款中的备用电源，是按《建筑电气与智能 化通用规范》GB        55024-2022术语中的“备用电源”还是“应 急电源”执行?

答：安防系统由主电源和备用电源供电。备用电源是当主电源 出现性能下降或故障、断电时，用来维持安全防范系统或设备必要 工作所需的电源，与《建筑电气与智能化通用规范》GB  55024-2022 术语中的“备用电源”作用一致。

备用电源应由安防系统自备，可以采用UPS、蓄电池、发电机 /发电机组之一或组合作为备用电源。根据安防设备分布情况和重要 性要求，以及单体备用电源设备的容量、安装条件等，集中或本地 配置备用电源。集中或本地配置的备用电源，其工作时间均需满足 相关规范的要求。

主电源应根据安防系统负荷分级、确定相应的供电电源，非安 防系统自备的UPS 或发电机/发电机组电源为主电源。设计时根据 安防设备分布情况，将主电源配电至安防设备附近、或在配电箱内 预留主电源；根据备用电源的选型，预留蓄电池、发电机安装位置 或机房。

6-2   住宅单体建筑地下室电动自行车充电区域是否应设置 视频安防监控设施?

答：《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB32/T 3904-

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

2020第9.2.7条电动自行车停放充电场所宜设置视频监控系统，火灾

图像等视频监控信号应实时传至消防控制室或有人值守的值班室。 同时，视频监控设施设置应执行当地公安技防的相关规定。

电气专业

- 7      其他

1-1    《建筑电气与智能化通用规范》GB     55024-2022  第2.0.4条规定：电气设备用房和智能化设备用房的面积及设备布置， 应满足布线间距及工作人员操作维护电气设备所必需的安全距离。  电气设备和智能化设备用房的环境条件应满足电气与智能化系统的  运行要求。条文正文未明确电气竖井进深要求，但条文说明提到“当  利用公共走道满足操作、维护距离时，电气设备箱(柜)前与竖井  外墙的距离不能小于该箱(柜)开门的距离，且不能小于0.3m”。

一住宅项目，电井进深0.6m, 供电局表箱厚度0.18m, 箱门宽度

0.55m, 能否根据条文说明判定设计不符合GB     55024-2022第

2.0.4条规定?

答：《民用建筑电气设计标准》GB  51348-2019第8.11.5条规定： 当建筑物平面受限制时，电气竖井可利用公共走道满足操作距离的 要求，但竖井的进深不应小于0.6m。《住宅建筑电气设计规范》JGJ  242-2011第7.4.4条要求：高层住宅建筑利用通道作为检修面积时， 电气竖井的净宽度不宜小于0.8m。设计时满足以上宽度的电气竖井， 已经利用公共走道作为操作、维护空间，满足《建筑电气与智能化 通用规范》GB  55024-2022第2.0.4条要求。

1-2       按《建筑防火通用规范》GB       55037-2022第7.1.8 条第5款规定：住宅疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应 设置其他门、窗等开口。若所有的管井必须封闭，不能开门、开口， 实际上已经失去设置电气管井的意义。在此种情况下(主要为11层 以下住宅),管线采用暗敷设，住宅公区设电箱(强、弱电箱)是

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

否也违反规范?

答：住宅建筑受平面布置限制时，可以将电缆井和管道井的检 查门设置在前室或合用前室内，不允许在楼梯间内设置管井检查门。

提问者可能对本条文理解有误，其实想问的是33m 以下的住 宅建筑，当采用敞开楼梯间时，楼梯间直接连接走道或电梯厅，能 否在走道和电梯厅设置电气管井。敞开楼梯间的范围不包含电梯厅 或走道，敞开楼梯间范围外可以设置电气管井。《住宅设计标准》 DB32/3920-2020  第10.1.3条要求27m 以上住宅应设置配电竖井， 与敞开楼梯间连接的走道或电梯厅处，可以设置配电竖井，井壁耐 火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门。

暗装的强、弱电箱可以在敞开楼梯间内安装，配电箱不应影响 人员疏散。

1-3      根据《建筑电气与智能化通用规范》GB    55024-

2022第2.0.3条条文说明和《建筑电气与智能化通用规范图示》 24DX002-1   第4页，设有配电柜、控制柜的动力机房(如生活或  消防泵房、空调机房、锅炉房)应参照该条执行。请问上述动力机 房上方是否不能设置卫生间、浴室等经常积水场所?与之贴邻时是  否需采取防水措施?泵房、锅炉房内也有消防水池、生活水箱或锅炉， 并有水管穿过，是否也属于容易积水场所或潮湿场所?是否有必要  按该条规定设置防水门槛或地面高出本层楼面?

答：生活供水等有严格卫生、安全要求的房间必须杜绝渗漏隐患， 直接上层不应布置厕所、卫生间、盥洗室、浴室等有水房间。

生活或消防泵房、空调机房(一般指冷冻机房)、锅炉房设有 配电柜、控制柜的动力机房，当设有配电柜或控制柜的房间，即控 制室时参照此条执行，控制室不应设在卫生间、浴室等经常积水场

电气专业

所的直接下一层，当与其贴邻时，应采取防水措施。无控制室时， 配电柜、控制柜的防护等级除应满足相应规范标准的规定外，其直 接上方不应有卫生间、浴室等经常积水场所，电气设备的正上方不 应设置水管道，设备防护等级与环境要求相匹配，落地安装的配电 柜安装基础高度不小于泵房的防水淹高度要求。机房其他防水措施 由水暖专业对应土建专业的要求。

是否属于潮湿场所，可根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第8.5.1条条文说明判定：潮湿场所是指相对湿度大于 95%或相对湿度长期超过75%的空气环境、存在积水或其他导电液 体、泥泞的环境。

内有消防水箱、生活水箱或锅炉的泵房、锅炉房都有相应的排 水措施，当排水措施无效时，属于容易积水场所。

上述机房位置、防水淹措施由相关专业确定。

7-4    《建筑电气与智能化通用规范》GB    55024-2022 第2 .0 .3条条文说明和《建筑电气与智能化通用规范图示》 24DX002-1   第4页剖面示意图(二)均明确：即使电气设备用房 和智能化设备用房与上方经常积水场所之间设置了夹层，且积水场  所和夹层均采取了防水措施，如不能解决夹层维修及排水问题则仍  不满足该条要求。夹层设置检修口可解决维修问题，请问采取什么  排水措施可满足条文要求?如果夹层采取了防水排水措施并设有检 修口，上方积水场所的排水管是否可以从夹层穿过?

答：采取了防水措施及设置检修口的夹层，本区域需采用重力 排水措施，满足检修要求并有通风防潮措施，可以认为满足条文要求。 具体排水、防潮措施由给排水、暖通专业确定。

上方积水场所的排水管不宜从满足上述条件的夹层穿过。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

7-5    电气设备用房与常积水场所贴邻应采取防水措施，除 了做双墙外，在隔墙两侧做防水是否可以?既有建筑中存在这种问 题如何解决?

答：建筑物电气设备用房和智能化设备用房与卫生间、浴室等 经常积水场所贴邻时，相邻隔墙应采取防水、防潮措施，仅设置双 墙的做法不可取。

建筑物电气设备用房和智能化设备用房不应设在卫生间、浴室 等经常积水场所的直接下一层。也不建议中间设置覆土层的做法， 因卫生间等覆土层有排水、排污水管等接头，仍属于同层排水，易 在覆土层内产生积水及机房顶板渗漏。

既有建筑改造按照《既有建筑维护与改造通用规范》GB   55022- 2021相应规定执行，机房既有位置可执行原标准并采取防水措施， 改造后贴邻的应执行现行标准。

7-6         10kV   变配电室、开闭所是否属于产生电磁场较强的

场所，消防控制室能否与变配电室、开闭所贴邻?

答：《建筑电气工程电磁兼容技术规范》GB    51204-2016第5.1.3 条条文说明已明确常见的强骚扰源有：变压器室、高压开关柜室、 发电机房、大功率晶闸管设备。

10kV变配电室、开闭所属于电磁场较强场所，当距离10kV变 电所5m 以外的工频电场、磁场已基本降至环境背景值， 一般不会影 响该区域电磁场敏感设备的正常工作。贴邻时应根据电磁骚扰强度 (超过3V/m时)确定是否采取电磁屏蔽措施，屏蔽体可选用金属丝 网、钢板网、镀锌薄板、冲孔镀锌板等。

电气专业

1-1    电井是否可以与消防排烟井道贴邻?《<建筑电气与 智能化通用规范>图示》24DX002-1  中热烟道包括：厨房、柴油 发电机房、锅炉房，没有排烟井道。

答：《建筑电气与智能化通用规范》GB  55024-2022第6.2.8条 第2款规定：电气及智能化竖井不应贴邻热烟道、热力管道及其他 散热量大的场所。消防排烟井道仅在火灾时使用，非常态，平时对 线路无影响，审图时不宜扩展引申。

对《2023年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》(电气 专业)“其他”Q4 修订解答：GB   55024-2022第6.2.8条条文说明中 的“厨房”不包括住宅内厨房。(《<建筑电气与智能化通用规范> 图示》24DX002-1 第121页)

7-8    《2023年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》 (电气专业)“其他”Q2 解答如下：

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB     50058-2014附 录B 第23条，部分情况下的蓄电池室可以按非危险区域设计，这时 是否还要按《建筑电气与智能化通用规范》GB          55024-2022 第

3.2.5条执行?

答：不需要 请 问 ：

(1)当专用蓄电池室设置了事故通风系统，并满足《爆炸危险 环境电力装置设计规范》GB     50058-2014第3.2.4条第1款通风 良好的规定，是否就满足GB      50058-2014附 录B 第23条规定 可按非危险区域设计，不需要执行《建筑电气与智能化通用规范》 GB         55024-2022第3.2.5条规定?

(2)《建筑电气与智能化通用规范》GB     55024-2022前言

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

中明确：现行工程建设标准(包括强制性标准和推荐性标准)中有 关规定与强制性工程建设规范的规定不一致的，以强制性工程建设 规范的规定为准。GB     55024-2022第3.2.5条并未明确按非危险 区域设计的专用蓄电池间可不执行该条，2023年技术问答回复是否 与通规要求矛盾?

答：《建筑电气与智能化通用规范》GB  55024-2022第3.2.5条 针对的是专用蓄电池室，且室内蓄电池的泄漏气体可能会引起爆炸， 否则不需按防爆场所设计。

当满足《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB  50058-2014附 录B 第23条第1~5款规定的蓄电池室，可以划为非危险区，无需再 按爆炸性气体环境进行防爆设计。

应根据GB  50058-2014第3.2.2条判断是否属于非爆炸危险区域， 通风良好的场所不一定是非爆炸危险区域。对于蓄电池室(封闭区 域),当每平方米地板面积每分钟至少提供0.3m³的空气或至少1h   换气6次时，可定为通风良好场所，可以按GB 50058-2014第3.2.5 条规定调整爆炸危险区域划分。

7  -9  在消防控制室内设有建筑其他弱电系统的备用蓄电池 组，该蓄电池组是否需要设置在单独房间内?

答：火灾自动报警系统与建筑其他弱电系统合用控制室时，消 防设备应集中设置，并应与其他设备间有明显间隔。

弱电系统的蓄电池是否设置在单独房间，应根据蓄电池容量确 定，当蓄电池容量大于300kVA 、0.5h时，建议设置专用蓄电池间。

1-10   爆炸危险区域划分超出用地红线是否允许?采取措施 后是否允许?如红线处有实体围墙，爆炸危险区域是否可止于围墙?

电气专业

答：用地红线外为不可控区域，而在爆炸危险区域内一旦出现 明火或火花，则易引发爆炸和火灾事故。爆炸危险区域划分不应超 出站区围墙和可用地界线，采取措施也不允许超出用地红线。

依据如下：

(1)由于用地红线外可能存在《爆炸危险环境电力装置设计规 范 》GB    50058-2014第3.1.2条“发生爆炸的条件2、点燃爆炸性体 气混合物的火花、电弧或高温”。

(2)依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB  50058-2014 第3.1.3条规定的防止爆炸的措施：2.工艺设计中应采取下列消除或 减少可燃物质的释放及积聚的措施2)的规定，易将爆炸危险区域分 隔在各自的厂房或界区内。

(3)《石油化工企业设计防火标准》GB  50160-2014第4.1.12 条中“表4.2.12石油化工厂总平面布置的防火间距”注4中要求： 散发火花地点应布置在火灾爆炸危险区域之外。

(4)《精细化工企业工程设计防火标准》GB   51283-2020第4.2.9 条中“表4.2.9总平面布置的防火间距”注2中要求：散发火花地点 应布置在火灾爆炸危险区域之外。

(5)《汽车加油加气加氢站技术标准》GB  50156-2021第5.0.11 条：汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和 可用地界线。

正常按以上现行国家标准、规范规定的安全间距设计，爆炸区 域划分不会超出用地红线。设计时如爆炸危险区域划分超出了用地 红线，可采取调整释放源(工艺布置)位置，使爆炸危险区域控制 在用地红线内。

如已建工程项目满足原有国家标准规范要求，但按现行国家标 准、规范要求，爆炸危险区域划分超出用地红线，可采用设置不燃

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

性实体墙防护或其他措施，使爆炸危险区域划分控制在用地红线内。

7-11        独立建造的甲、乙类仓库，设计说明里明确了危险 品类别，并已按《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB    50058- 2014进行防爆危险区域划分及设备防爆设计，施工图审查时是否可 以直接按提供的物品类别依据相关规范进行审查，还是需要提供有 相应资质的单位编制的安全评价报告或安全设施设计文件进行复核 或验证?

答：(1)独立建造的甲、乙类仓库，储存的危险品绝大部分列 入了国家现行《危险化学品目录》,故不可直接按提供的物品类别， 依据相关规范进行施工图审查(未列入国家现行《危险化学品目录》 中的物品除外)。

(2)按《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号公布， 第645号修订)和《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原 国家安全监管总局令第45号，第79号修正)等法律法规有关规定，  危险化学品建设项目在可行性研究阶段必须进行安全评价。

(3)应当由具有资质的安全预评价机构出具《建设项目安全预 评价报告》,经安全生产监督管理部门进行安全条件审查，取得《危 险化学品建设项目安全条件意见书》同意通过安全条件审查。由具 备资质的设计单位出具《建设项目安全设施设计专篇》,经安全生 产监督管理部门进行《建设项目安全设施设计专篇》审查并通过后， 方可开展施工图设计。

(4)具备资质的设计单位在施工图设计中，必须落实《建设项 目安全设施设计专篇》要求，因此，施工图审查时应对《建设项目 安全设施设计专篇》进行复核或验证。

电气专业

7-12    存储物品可能释放可燃性气体或蒸汽的甲、乙类仓库， 库房室外爆炸危险区域范围如何确定?该甲、乙类仓库排风机和事 故风机的排风口爆炸危险区域范围如何确定?

答：(1)存储物品可能释放可燃性气体或蒸汽的甲、乙类仓库， 库房室外爆炸危险区域范围，应按《爆炸危险环境电力装置设计规 范 》GB  50058-2014以及《爆炸性环境第14部分：场所分类爆炸性  气体环境》GB   3836.14-2014、《石油化工装置电力设计规范》SH/T   3038-2017等规范标准进行确定。

(2)甲、乙类仓库排风机和事故风机的排风口爆炸危险区域范 围也应按《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB  50058-2014以及 《爆炸性环境第14部分：场所分类爆炸性气体环境》GB   3836.14- 2014、《石油化工装置电力设计规范》SH/T  3038-2017等标准规范 进行确定。

(3)GB      50058-2014第1.0.4条：爆炸危险区域的划分由负责 生产工艺加工介质性能、设备和工艺性能的专业人员和安全、电气 专业的工程技术人员共同商议完成。涉及工艺、安全、建筑结构、 总图、暖通、电气等专业的工程技术人员。

(4)储存工艺危险品(介质)物理化学性能不同，设计人员对 规范的理解不同，采用的危险品的包装、存储、运输设计方案不同； 各地职业卫生防治要求不同，采用的暖通设计方案也将不同。因此， 相同仓库的爆炸危险区域划分也将不同。

1-13    请问防爆门斗区域是否属于爆炸危险区域?

答：《建筑设计防火规范》GB     50016-2014(2018年版)第3.6.10 条规定：有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区 域与相邻区域连通处，应设置门斗等防护措施。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

设置防爆门斗是为了隔开爆炸危险区和非爆炸危险区，防爆门 斗区域是否属于爆炸危险区域，应根据相邻区域的爆炸危险区域划 分和暖通条件确定； 一般可划分为爆炸危险区域2区或非爆炸危险 区域(如设置正压送风系统)。

1-14      根据《建筑电气与智能化通用规范》GB      55024-

2022第2.0.3条条文、条文说明及图集图示的理解和要求，应如何 把控动力机房(生活或消防水泵房、空调机房、锅炉房等)不应有 无关管线穿越、或位于卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层?  如图纸中有无关风管穿越消防泵房、或卫生间位于空调机房上方， 均与电气专业无直接关联，电气施工图设计、审查应如何处理?

答：由给排水、暖通、电气专业各自审查是否存在无关管线穿 越水、暖、电机房的情况。

对于生活或消防水泵房、空调机房、锅炉房，当配电柜或控制柜 设置控制室时，应注意控制室直接上一层不能有经常积水的场所，与 经常积水的场所应采取防水措施，无关管线不应穿越控制室；当配电 柜或控制柜设置在上述机房内，配电柜或控制柜设置位置应避开直接 上一层有经常积水的场所，配电柜或控制柜正上方不应设置水管道。

1-15        通用规范中施工章节的内容图纸中未明确，是否违反 强条?比如《建筑电气与智能化通用规范》GB      55024-2022第 8 章中的内容。

答：通用规范中的施工章节是对施工安装的技术要求，由施工 单位实施，设计文件未明确相关施工要求不应判定不满足规范。

当设计文件中涉及施工做法及施工要求的，应符合通用规范中 施工章节的相关规定。不符合通用规范施工章节的施工技术要求，

电气专业

按“其他意见”提出。

1- 16   施工说明中相关部位的最低疏散照明照度值描述不符 合现行规范要求，但实际设计照度值满足规范要求，是否判定违反 强制性条文?

答：不应判定违反强制性条文，按其他意见提出。本题中反馈 的问题，如照度计算书及平面图实际设计照度值满足规范要求的， 但说明有误时，可提醒设计说明有误。

7-1   7因断路器产品众多，各厂家的产品代号不同，如何判 别施工图中所选的断路器满足“过载仅动作于报警不断电”的要求?

答：可通过查阅产品资料了解相应断路器技术参数要求，核实 所选的断路器是否满足“过载仅动作于报警不断电”要求；或者要 求设计在回复文件中提供断路器主要参数表以复核设计选型是否满 足规范要求。

7-18    依据现行建设工程规范、标准，中小学宿舍楼无需设  置火灾自动报警系统时，是否以《学生宿舍卫生要求及管理规范》  GB    31177-2014第4.5条、《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》 第七条规定作为施工图审查的依据，要求学生宿舍或午休室必须安  装火灾自动报警系统或具有联动功能的独立式火灾探测器?

答：审查机构应当依据工程建设强制性标准和经国务院、省级 住房城乡建设主管部门批准发布的施工图审查要点开展技术性审查 工 作 。

《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》(教发厅〔2024〕1号) 属于规范性文件，中小学校、幼儿园的校长、园长是首要责任人，

2024

江苏省建设工程施工图设计审查 技术问答

各地教育行政部门、消防救援机构负责对中小学校、幼儿园消防安 全指导监督，该文件不是建设工程施工图设计文件技术审查依据。 该文件第六条、第七条的实施，应由建设单位首要责任人在设计任 务书、设计合同中与设计单位确定、并在设计文件中落实。审查人 员可以在“其他意见”中提醒建设单位、设计单位落实该文件的相 关规定。

施工图审查是保证工程设计质量的基本要求，审查人员应准确 执行规范、标准的条文。

7-19    既有建筑改造项目审查，如果无法判断原建筑是否设 置火灾自动报警系统、应急照明系统形式、消防电源设置状况，是 否要求设计单位必须提供改造区域及与其相关的原始电气图纸，还 是在本次改造送审图纸中的概况说明中对上述内容有对应描述，即 可认为是本次改造设计依据?

答：既有建筑改造前，应根据改造要求和目标，对所涉及的消 防安全进行检查评定或检测鉴定，并应根据检查或鉴定结果进行设 计。既有建筑改造应根据建筑的现状和改造后的建筑规模、火灾危 险性和使用用途等因素确定相应的防火技术要求，并达到现行规范 规定的目标、功能和性能要求。改造区域是否设置相关电气系统与 现状建筑中系统设置状况无关，与改造区域设置的末端设备能否兼 容接入现有系统、控制要求如何与现有系统兼容一致有关。

既有建筑改造设计文件中应说明建筑原电气系统设置情况。

7- 20   建筑物内照明配电终端回路已具有短路保护、过负荷 保护和接地故障保护功能，但部分照明回路的线路长度大于《建筑 物电气与智能化通用规范图示》24DX002-1    中终端回路微型断路

电气专业

器保护线路最大允许长度，请问以上问题是否判定为违反强制性条 文?

答：照明回路已设有短路保护、过负荷保护和接地故障保护， 仅部分照明回路接地故障保护的灵敏度不够，属于设计深度问题， 可作为其他问题要求设计单位复核并整改。

7-21        空气污染物浓度监控器、智能电力监控主机等非消防 设备由消防控制室消防专用配电箱供电，请问是否违反《建筑防火 通用规范》GB    55037第10.1.5条规定?

答：如所接的非消防用电设备容量较小，采用单独回路配电， 设有短路保护、过负荷保护，回路故障不会影响消防设备的配电可 靠性。施工图审查时对此类消防、非消防用电设备不得合用配电干 线的理解不宜过于苛刻，可作为其他问题提出意见。

2024

江苏省建设工程施工图设计审查

Review of Construction Drawing Design for Construction Projects in JiangsuProvince

技 术 问 答 给排水专业、电气专业